## CRONOGRAMA
| OBRA: | HOSPITAL REGIONAL DE GUAJARÁ-MIRIM
| ENDEREÇO: | AV ALUIZIO FERREIRA X AV MIGUEL HATZINAKIS - SETOR 3 - QUADRA 182
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
[11 empty] | PRAZO EXEC: | 300 | DIAS CORRIDOS
ITEM | SERVIÇOS | ÍNDICE | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | VALOR
1 | ADMINISTRAÇAO DE OBRA
% no PERÍODO
2 | INSTALAÇÃO DA OBRA (SERVIÇOS PRELIMINARES)
% no PERÍODO
3 | DEMOLIÇÕES E MOVIMENTO DE TERRA
% no PERÍODO
4 | FUNDAÇÃO
% no PERÍODO
5 | SUPRAESTRUTURA
% no PERÍODO
6 | PAREDES EM GERAL
% no PERÍODO
7 | COBERTURA
% no PERÍODO
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAMENTOS
% no PERÍODO
9 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
% no PERÍODO
10 | REVESTIMENTOS
% no PERÍODO
11 | ESQUADRIAS
% no PERÍODO
12 | PINTURAS
% no PERÍODO
13 | DIVERSOS - EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS, ACABAMENTOS DE ARQUITETURA, ÁREAS MOLHADAS
% no PERÍODO
14 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
% no PERÍODO
15 | COMBATE INCÊNDIO
% no PERÍODO
16 | SISTEMA DE GLP
% no PERÍODO
17 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
% no PERÍODO
18 | INSTALAÇÕES DE GÁS MEDICINAL
% no PERÍODO
19 | CLIMATIZAÇÃO
% no PERÍODO
20 | PAISAGISMO
% no PERÍODO
21 | MOBILIÁRIO URBANO
% no PERÍODO
22 | MOBILIÁRIO
% no PERÍODO
23 | COMUNICAÇÃO VISUAL
% no PERÍODO
24 | SERVIÇOS FINAIS
% no PERÍODO
VALOR TOTAL
PORCENTAGEM |  |  | 2.225% | 7.603% | 13.9% | 14.35% | 15.55% | 12.95% | 12.25% | 10.39% | 7.84% | 2.931% | 100%
TOTAL ACUMULADO
PORCENTAGEM ACUMULADA |  |  | 2.225% | 9.828% | 23.73% | 38.08% | 53.63% | 66.58% | 78.84% | 89.23% | 97.07% | 100%

## ORÇAMENTO
OBRA: | HOSPITAL REGIONAL DE GUAJARÁ-MIRIM
ENDEREÇO: | AV ALUIZIO FERREIRA X AV MIGUEL HATZINAKIS - SETOR 3 - QUADRA 182
ORÇAMENTO DESCRITIVO - PLANILHA ANALÍTICA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | REFORMA | AMPLIAÇÃO | QTDE TOTAL | PREÇO UNIT. | TOTAL REFORMA C/BDI | TOTAL AMPLIAÇÃO C/BDI | TOTAL C/ BDI | BDI
1 | ADMINISTRAÇAO DE OBRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 10 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0
1.2 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 7 |  | 7 |  | 0 | 0 | 0
1.3 | ENGENHEIRO CIVIL DE SEGURANÇA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 10 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0
1.4 | ENGENHEIRO MECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 7 |  | 7 |  | 0 | 0 | 0
1.5 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 10 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0
1.6 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 20 |  | 20 |  | 0 | 0 | 0
1.7 | APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 10 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0
1.8 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3600 |  | 3600 |  | 0 | 0 | 0
1.9 | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 960 |  | 960 |  | 0 | 0 | 0
1.10 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 10 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0
1.11 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 10 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0
2 | INSTALAÇÃO DA OBRA (SERVIÇOS PRELIMINARES) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2.1 | PLACA DE OBRAS - LOCAÇÃO DE OBRA - TAPUME - ANDAIMES - FACHADEIRO
2.1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 3.92 |  | 3.92 |  | 0 | 0 | 0
2.1.2 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES | M2 |  | 415.77 | 415.77 |  | 0 | 0 | 0
2.1.3 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M2 | 21.65 |  | 21.65 |  | 0 | 0 | 0
2.2 | ANDAIMES TUBULAR
2.2.1 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | MXMES | 3634.0475 | 641.3025 | 4275.35 |  | 0 | 0 | 0
2.2.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 256.521 | 256.521 | 513.042 |  | 0 | 0 | 0
2.3 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA
2.3.1 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.3.2 | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.3.3 | PADRÃO DE ENTRADA - TRIPOLAR 200A - CANTEIRO DE OBRAS | CJ | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.3.4 | LIGAÇÃO DE ESGOTO DN 100MM DO CANTEIRO ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.4 | CONSUMO DE CONSECIONÁRIAS, TAXAS E EMOLUMENTOS, PGRCC
2.4.1 | CONSUMO AGUA E ESGOTO OBRAS ATÉ 4.000 M2 | MÊS | 10 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0
2.4.2 | CONSUMO DE ENERGIA (LUZ E FORCA) EM SERVICOS DE OBRAS | MÊS | 10 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0
2.4.3 | TAXA CREA-RO | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.4.4 | TAXA ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO - PREFEITURA DE GUAJARÁ-MIRIM | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.4.5 | PROGRAMA GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL. RESOLUCAO CONAMA 307/2002 ATE 5.000 M2 | M2 | 4023.66 | 650.41 | 4674.07 |  | 0 | 0 | 0
2.5 | MOBILIZAÇÃO, MANUTENÇÃO DE CANTEIRO
2.5.1 | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.5.2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.6 | CANTEIRO DE OBRAS, RESERVATÓRIO PROVISÓRIO
2.6.1 | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | M2 | 18 |  | 18 |  | 0 | 0 | 0
2.6.2 | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | M2 | 18 |  | 18 |  | 0 | 0 | 0
2.6.3 | EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016 | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.7 | NR18
2.7.1 | BEBEDOURO DE PRESSÃO EM INOX, JATO INCLINADO COM FILTRO DE ÁGUA, 2 JATOS, MARCA IBBL BAG40, OU EQUIVALENCIA TÉCNICA, INCLUSO 2 ENGATES FLEXIVEL PVC 1/2" 40CM | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.7.2 | COLOCAÇÃO DE CONE EM PVC COM FAIXA REFLETIVA | UN | 6 |  | 6 |  | 0 | 0 | 0
2.7.3 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
2.7.4 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
2.7.5 | PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAUDE COOCUPACIONAL (NR7)- ANUAL | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.7.6 | PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - NR9 | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.7.7 | PROGRAMA DE CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO - NR18 | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
3 | DEMOLIÇÕES E MOVIMENTO DE TERRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3.1 | DEMOLIÇÕES DE COBERTURA
3.1.1 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 2502.18 |  | 2502.18 |  | 0 | 0 | 0
3.1.2 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 2455.18 |  | 2455.18 |  | 0 | 0 | 0
3.1.3 | REMOÇÃO DE CALHA OU RUFO | M | 955.4 |  | 955.4 |  | 0 | 0 | 0
3.1.4 | RETIRADA DE CUMEEIRA, ESPIGÃO E RUFOS DE FIBROCIMENTO | M | 149.6 |  | 149.6 |  | 0 | 0 | 0
3.1 | DEMOLIÇÕES ALVENARIA E DRYWALL
3.1.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 50.71 |  | 50.71 |  | 0 | 0 | 0
3.1.2 | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 32.41 |  | 32.41 |  | 0 | 0 | 0
3.1 | DEMOLIÇÕES DIVERSOS
3.1.1 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 24 |  | 24 |  | 0 | 0 | 0
3.1.2 | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 24 |  | 24 |  | 0 | 0 | 0
3.2 | DEMOLIÇÕES REVESTIMENTOS INTERNOS
3.2.1 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 765.12 | 17.4 | 782.52 |  | 0 | 0 | 0
3.2.2 | REMOÇÃO DE SOLEIRA DE MÁRMORE OU GRANITO | M | 3.64 | 301.88 | 305.52 |  | 0 | 0 | 0
3.2.3 | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 273.86 |  | 273.86 |  | 0 | 0 | 0
3.3 | DEMOLIÇÕES REVESTIMENTOS EXTERNOS
3.3.1 | RETIRADA E REMOÇÃO DE PISO EM BLOCOS CONCRETO INTERTRAVADO, PAVER | M2 | 43.97 | 15.26 | 59.23 |  | 0 | 0 | 0
3.3.2 | RETIRADA E REMOÇÃO DE PISO PODOTATIL | M2 | 21.5 |  | 21.5 |  | 0 | 0 | 0
3.4 | DEMOLIÇÃO DO ABRIGO GLP
3.4.1 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 2.904 |  | 2.904 |  | 0 | 0 | 0
3.5 | DEMOLIÇÃO DA BASE PARA CAIXA DÁGUA
3.5.1 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 |  | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0
3.6 | DESTINAÇÃO DE ENTULHO
3.6.1 | CARGA MANUAL DE TERRA OU ENTULHO | M3 | 262.1376 | 2.929 | 265.0667 |  | 0 | 0 | 0
3.6.2 | TRANSPORTE DE ENTULHO OU TERRA COM DESTINAÇÃO DE BOTA-FORA | M3 | 262.1376 | 2.929 | 265.0667 |  | 0 | 0 | 0
3.7 | FUNDAÇÕES
3.7.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 |  | 50.32 | 50.32 |  | 0 | 0 | 0
3.7.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 |  | 83.23 | 83.23 |  | 0 | 0 | 0
3.7.3 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 |  | 23.7 | 23.7 |  | 0 | 0 | 0
3.7.4 | CARGA MANUAL DE TERRA OU ENTULHO | M3 |  | 26.61 | 26.61 |  | 0 | 0 | 0
3.7.5 | TRANSPORTE DE ENTULHO OU TERRA COM DESTINAÇÃO DE BOTA-FORA | M3 |  | 26.61 | 26.61 |  | 0 | 0 | 0
4 | FUNDAÇÃO | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4.1 | ESTACAS
4.1.1 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, INCLUSO MOBILIZAÇÃO | M |  | 20 | 20 |  | 0 | 0 | 0
4.1.2 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE | M |  | 336 | 336 |  | 0 | 0 | 0
4.1.3 | ESCAVAÇÃO DE ESTACA STRAUSS 32CM | M |  | 216 | 216 |  | 0 | 0 | 0
4.1.4 | ESCAVAÇÃO DE ESTACA STRAUSS 38CM | M |  | 630 | 630 |  | 0 | 0 | 0
4.1.5 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | UN |  | 108 | 108 |  | 0 | 0 | 0
4.1.6 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 |  | 155.4 | 155.4 |  | 0 | 0 | 0
4.1.7 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 |  | 155.4 | 155.4 |  | 0 | 0 | 0
4.1.8 | CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA À COMPRESSÃO | UN |  | 57 | 57 |  | 0 | 0 | 0
4.1.9 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_P | KG |  | 962 | 962 |  | 0 | 0 | 0
4.1.10 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_P | KG |  | 2847 | 2847 |  | 0 | 0 | 0
4.1.11 | ENSAIO DE TRAÇÃO, DOBRAMENTO E VERIFICAÇÃO DE BITOLAS EM BARRAS DE AÇO | UN |  | 10 | 10 |  | 0 | 0 | 0
4.1.12 | PROVA DE CARGA ESTÁTICA DE ESTACA | UN |  | 4 | 4 |  | 0 | 0 | 0
4.2 | BLOCOS, VIGAS BALDRAMES, CANAL
4.2.1 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  | 147 | 147 |  | 0 | 0 | 0
4.2.2 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  | 279 | 279 |  | 0 | 0 | 0
4.2.3 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  | 171 | 171 |  | 0 | 0 | 0
4.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  | 71 | 71 |  | 0 | 0 | 0
4.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  | 255 | 255 |  | 0 | 0 | 0
4.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  | 97 | 97 |  | 0 | 0 | 0
4.2.7 | ENSAIO DE TRAÇÃO, DOBRAMENTO E VERIFICAÇÃO DE BITOLAS EM BARRAS DE AÇO | UN |  | 30 | 30 |  | 0 | 0 | 0
4.2.8 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X | M2 |  | 260.34 | 260.34 |  | 0 | 0 | 0
4.2.9 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 |  | 3.66 | 3.66 |  | 0 | 0 | 0
4.2.10 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 |  | 40.53 | 40.53 |  | 0 | 0 | 0
4.2.11 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 |  | 40.53 | 40.53 |  | 0 | 0 | 0
4.2.12 | CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA À COMPRESSÃO | UN |  | 11 | 11 |  | 0 | 0 | 0
5 | SUPRAESTRUTURA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5.1 | PILARES, VIGAS, PAREDES, DISSIPADOR
5.1.1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  | 1076 | 1076 |  | 0 | 0 | 0
5.1.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  | 97 | 97 |  | 0 | 0 | 0
5.1.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  | 835 | 835 |  | 0 | 0 | 0
5.1.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  | 1428 | 1428 |  | 0 | 0 | 0
5.1.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  | 928 | 928 |  | 0 | 0 | 0
5.1.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  | 100 | 100 |  | 0 | 0 | 0
5.1.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  | 133 | 133 |  | 0 | 0 | 0
5.1.8 | ENSAIO DE TRAÇÃO, DOBRAMENTO E VERIFICAÇÃO DE BITOLAS EM BARRAS DE AÇO | UN |  | 35 | 35 |  | 0 | 0 | 0
5.1.9 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 |  | 376.39 | 376.39 |  | 0 | 0 | 0
5.1.10 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 |  | 492.36 | 492.36 |  | 0 | 0 | 0
5.1.11 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 |  | 58.12 | 58.12 |  | 0 | 0 | 0
5.1.12 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 |  | 58.12 | 58.12 |  | 0 | 0 | 0
5.1.13 | CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA À COMPRESSÃO | UN |  | 16 | 16 |  | 0 | 0 | 0
5.2 | LAJES
5.2.1 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  | 190 | 190 |  | 0 | 0 | 0
5.2.2 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | KG |  | 121.8 | 121.8 |  | 0 | 0 | 0
5.2.3 | ENSAIO DE TRAÇÃO, DOBRAMENTO E VERIFICAÇÃO DE BITOLAS EM BARRAS DE AÇO | UN |  | 10 | 10 |  | 0 | 0 | 0
5.2.4 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 |  | 160.74 | 160.74 |  | 0 | 0 | 0
5.2.5 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 |  | 29.98 | 29.98 |  | 0 | 0 | 0
5.2.6 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 |  | 29.98 | 29.98 |  | 0 | 0 | 0
5.2.7 | LAJE PRE-MOLDADA TRELIÇADA H=12(8+4)CM CARGA 200 KG/M2, INCLUSO ESCORAMENTO E CONCRETO FCK25MPa | M2 |  | 65.5828 | 65.5828 |  | 0 | 0 | 0
5.2.8 | CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA À COMPRESSÃO | UN |  | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0
5.3 | PISO ARMADO
5.3.1 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  | 825 | 825 |  | 0 | 0 | 0
5.3.2 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  | 614 | 614 |  | 0 | 0 | 0
5.3.3 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  | 494 | 494 |  | 0 | 0 | 0
5.3.4 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-138. AF_06/2019 | KG |  | 1018.2 | 1018.2 |  | 0 | 0 | 0
5.3.5 | ENSAIO DE TRAÇÃO, DOBRAMENTO E VERIFICAÇÃO DE BITOLAS EM BARRAS DE AÇO | UN |  | 20 | 20 |  | 0 | 0 | 0
5.3.6 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 |  | 38.57 | 38.57 |  | 0 | 0 | 0
5.3.7 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 |  | 38.57 | 38.57 |  | 0 | 0 | 0
5.3.8 | CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA À COMPRESSÃO | UN |  | 10 | 10 |  | 0 | 0 | 0
5.3.9 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LONA PLASTICA PRETA ESPESSURA 200 MICRAS. | M2 |  | 385.69 | 385.69 |  | 0 | 0 | 0
5.3.10 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 |  | 19.28 | 19.28 |  | 0 | 0 | 0
5.3.11 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 |  | 19.28 | 19.28 |  | 0 | 0 | 0
5.3.12 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM |  | 192.8 | 192.8 |  | 0 | 0 | 0
5.4 | VERGA/CONTRA-VERGA JANELAS
5.4.1 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M |  | 28 | 28 |  | 0 | 0 | 0
5.4.2 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M |  | 24.5 | 24.5 |  | 0 | 0 | 0
5.4.3 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M |  | 28 | 28 |  | 0 | 0 | 0
5.4.4 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M |  | 24.5 | 24.5 |  | 0 | 0 | 0
5.5 | VERGA PORTAS
5.5.1 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M |  | 29.2 | 29.2 |  | 0 | 0 | 0
5.5.2 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M |  | 4.8 | 4.8 |  | 0 | 0 | 0
5.6 | TIRANTE PARA VERGAS
5.6.1 | TIRANTE PARA VERGA >1,50M | UN |  | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0
6 | PAREDES EM GERAL | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6.1 | ALVENARIAS
6.1.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 35.57 | 243.18 | 278.75 |  | 0 | 0 | 0
6.1.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 |  | 926.42 | 926.42 |  | 0 | 0 | 0
6.2 | ENCUNHAMENTO
6.2.1 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2016 | M | 7.23 | 134.98 | 142.21 |  | 0 | 0 | 0
6.4 | MUROS E MURETAS
6.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 |  | 5.38 | 5.38 |  | 0 | 0 | 0
6.5 | DRYWALL
6.5.1 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), E=11,5cm, COM DUAS FACES SIMPLES STANDARD (ST/ST), ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES DE 90MM | M2 | 57.86 | 77.69 | 135.55 |  | 0 | 0 | 0
6.5.2 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), E=11,5cm, COM DUAS FACES SIMPLES STANDARD E RESISTENTE A UMIDADE (ST/RU), ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES DE 90MM | M2 | 111.56 | 84.32 | 195.88 |  | 0 | 0 | 0
6.5.3 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), E=11,5cm, COM DUAS FACES SIMPLES RESISTENTE A UMIDADE (RU/RU), ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES DE 90MM | M2 | 22.54 | 16.1 | 38.64 |  | 0 | 0 | 0
6.5.4 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) E=10,25cm , COM UMA FACE SIMPLES (RU), ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES DE 90MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 |  | 12.88 | 12.88 |  | 0 | 0 | 0
6.5.5 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) PARA ENCHIMENTO, E=6,05cm , COM UMA FACE SIMPLES (RU), ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES DE 48MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 58.38 | 10.5 | 68.88 |  | 0 | 0 | 0
6.5.6 | INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO DE LÃ DE ROCHA EM DRYWALL | M2 | 250.34 | 201.49 | 451.83 |  | 0 | 0 | 0
6.5.7 | INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_06/2017 | M |  | 24.15 | 24.15 |  | 0 | 0 | 0
6.5.8 | INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL, 2 EIXOS | M |  | 14.99 | 14.99 |  | 0 | 0 | 0
6.5.9 | INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL, 3 EIXOS | M |  | 1.66 | 1.66 |  | 0 | 0 | 0
6.5.10 | INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL, 4 EIXOS | M |  | 0.84 | 0.84 |  | 0 | 0 | 0
7 | COBERTURA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
7.1 | ESTRUTURA METALICA
7.1.1 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 20844.22 | 4015.78 | 24860 |  | 0 | 0 | 0
7.1.2 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M2 | 2455.18 | 325.28 | 2780.46 |  | 0 | 0 | 0
7.2 | TELHAMENTO
7.2.1 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E= 8MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. | M2 | 246.72 | 146.76 | 393.48 |  | 0 | 0 | 0
7.2.2 | RECOLOCAÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO COM REAPROVEITAMENTO | M2 | 2220.53 |  | 2220.53 |  | 0 | 0 | 0
7.2.3 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 59.78 | 178.51 | 238.29 |  | 0 | 0 | 0
7.3 | CALHA / RUFO / CUMEEIRA
7.3.1 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 411.97 | 69.6 | 481.57 |  | 0 | 0 | 0
7.3.2 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 927.92 | 361.75 | 1289.67 |  | 0 | 0 | 0
7.3.3 | CUMEEIRA DE AÇO GALVANIZADO NATURAL | M | 149.6 |  | 149.6 |  | 0 | 0 | 0
7.3 | MARQUISE EXISTENTE
7.3.1 | LIXAMENTO E REPINTURA DE ESTRUTURA METÁLICA | M2 | 175.03 |  | 175.03 |  | 0 | 0 | 0
7.4 | COBERTURA METALICA COM POLICARBONATO
7.4.1 | COBERTURA EM ESTRUTURA METALICA COM PINTURA AUTOMOTIVA COR BRANCO E COBERTURA EM POLICARBONATO | M2 |  | 49.7 | 49.7 |  | 0 | 0 | 0
7.5 | DESCUPINIZAÇÃO
7.5.1 | DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA | M3 |  | 49.7 | 49.7 |  | 0 | 0 | 0
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAMENTOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0
8.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO VIGAS BALDRAMES
8.1.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 |  | 172.25 | 172.25 |  | 0 | 0 | 0
8.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO PISOS E LAJES
8.2.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA PP, UMA CAMADA, ESPESSURA 3MM, TIPO III, SOBRE PRIMER ASFÁLTICO, INCLUSO PROTEÇÃO MECÂNICA TRAÇO 1:3, E=3CM | M2 |  | 21.121 | 21.121 |  | 0 | 0 | 0
8.2.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_06/2018 | M2 |  | 173.422 | 173.422 |  | 0 | 0 | 0
8.2.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA, CONSUMO DE 3,2KG/M², APLICAÇÃO EM 3 DEMÃOS, INCLUSO PROTEÇÃO MECÂNICA TRAÇO 1:3, E=3CM | M2 |  | 123.991 | 123.991 |  | 0 | 0 | 0
8.2.4 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, CONSUMO 1,5KG/M2, APLICAÇÃO EM 2 DEMÃOS, INCLUSO PROTEÇÃO MECÂNICA TRAÇO 1:3, E=3CM | M2 |  | 331.975 | 331.975 |  | 0 | 0 | 0
8.2.5 | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU | M |  | 156.72 | 156.72 |  | 0 | 0 | 0
8.2.6 | TRATAMENTO DE RODAPÉ COM VÉU DE POLIÉSTER. AF_06/2018 | M |  | 13.896 | 13.896 |  | 0 | 0 | 0
9 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
9.1 | PAVER
9.1.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 751.7 |  | 751.7 |  | 0 | 0 | 0
9.1.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 187.93 |  | 187.93 |  | 0 | 0 | 0
9.1.3 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 187.93 |  | 187.93 |  | 0 | 0 | 0
9.1.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3758.6 |  | 3758.6 |  | 0 | 0 | 0
9.2 | CALÇADAS CONCRETO
9.2.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 16.98 |  | 16.98 |  | 0 | 0 | 0
9.2.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 4.25 |  | 4.25 |  | 0 | 0 | 0
9.2.3 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 4.25 |  | 4.25 |  | 0 | 0 | 0
9.2.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 85 |  | 85 |  | 0 | 0 | 0
9.3 | PISO PODOTÁTIL
9.3.1 | PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | M | 17.5 |  | 17.5 |  | 0 | 0 | 0
9.3.2 | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA DE CONCRETO, COR TERRACOTA, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA ACII, REJUNTEADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | M2 | 74.59 |  | 74.59 |  | 0 | 0 | 0
9.4 | LIMPEZA DE PISOS EXISTENTES
9.4.1 | LIMPEZA DE PAVIMENTAÇÃO DE PAVER COM VASSOURA, DETERGENTE NEUTRO E APLICAÇÃO DE MATA MATO | M2 | 2104.73 |  | 2104.73 |  | 0 | 0 | 0
9.5 | GUIA, MEIO-FIO E SARJETA
9.5.1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | M | 382.26 |  | 382.26 |  | 0 | 0 | 0
9.5.2 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | M | 74.63 |  | 74.63 |  | 0 | 0 | 0
9.5.3 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 207.3 |  | 207.3 |  | 0 | 0 | 0
9.5.4 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 55.2 |  | 55.2 |  | 0 | 0 | 0
9.6 | SINALIZAÇÃO EM PISO
9.6.1 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | M2 | 14.82 |  | 14.82 |  | 0 | 0 | 0
9.6.2 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 115 |  | 115 |  | 0 | 0 | 0
9.6.3 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 21.25 |  | 21.25 |  | 0 | 0 | 0
9.6.4 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 713.45 |  | 713.45 |  | 0 | 0 | 0
9.7 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
9.7.1 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA COM DUAS PLACAS, TAMANHO 50X50, FIXADA EM POSTE METÁLICO. | UN | 6 | 5 | 11 |  | 0 | 0 | 0
9.7.2 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA COM UMA PLACA, TAMANHO 50X50, FIXADA EM POSTE METÁLICO. | UN | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
9.7.3 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA COM UMA PLACA, TAMANHO 50X70, FIXADA EM POSTE METÁLICO. | UN | 6 |  | 6 |  | 0 | 0 | 0
10 | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0
10.1 | PAREDES INTERNAS
10.1.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 576.51 | 747.94 | 1324.45 |  | 0 | 0 | 0
10.1.2 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 224.22 | 38.56 | 262.78 |  | 0 | 0 | 0
10.1.3 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 39.49 | 17.4 | 56.89 |  | 0 | 0 | 0
10.1.4 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 461.86 |  | 461.86 |  | 0 | 0 | 0
10.1.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 318.5 | 646.2 | 964.7 |  | 0 | 0 | 0
10.1.6 | REVESTIMENTO PORCELANATO PARA PAREDES INTERNAS, DIMENSÕES 30X60CM, ACETINADO, RETIFICADO, COR BRANCO (INSUMO SINAPI) | M2 | 842.76 | 121.98 | 964.74 |  | 0 | 0 | 0
10.1.7 | PASTILHA DE VIDRO 5X5CM AZUL, TELA 30x30CM JATOBA | M2 | 2.245 |  | 2.245 |  | 0 | 0 | 0
10.1.8 | REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTO PORCELANATO EXISTENTE COM REJUNTE EPÓXI COR BRANCO | M2 | 1210.63 |  | 1210.63 |  | 0 | 0 | 0
10.1.9 | FILETE EM GRANITO CINZA CORUMBÁ L=4CM, E=2CM | M |  | 10.15 | 10.15 |  | 0 | 0 | 0
10.2 | PAREDES EXTERNAS
10.2.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 41.86 | 686.12 | 727.98 |  | 0 | 0 | 0
10.2.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 41.86 | 686.12 | 727.98 |  | 0 | 0 | 0
10.3 | PISO INTERNO
10.3.1 | CONTRAPISO EM CONCRETO ESPESSURA 8CM | M2 | 6.3 | 372.64 | 378.94 |  | 0 | 0 | 0
10.3.2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 3.64 | 301.88 | 305.52 |  | 0 | 0 | 0
10.3.3 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 96.74 | 239.92 | 336.66 |  | 0 | 0 | 0
10.3.4 | PORCELANATO TÉCNICO RETIFICADO, ACABAMENTO NATURAL, 60X60CM, COR OFF-WHITE, COEFICIENTE DE ABSORÇÃO DE ÁGUA <4%, ASSENTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA E REJUNTE EPÓXI COR NUDE | M2 | 1762.1 | 308.46 | 2070.56 |  | 0 | 0 | 0
10.3.5 | PORCELANATO TÉCNICO ANTIDERRAPANTE, 60X60CM, RETIFICADO, COR CINZA CLARO, COEFICIENTE DE ABSORÇÃO DE ÁGUA <4%, ASSENTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA E REJUNTE EPÓXI COR NUDE | M2 | 31.89 |  | 31.89 |  | 0 | 0 | 0
10.3.6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE EM CERÂMICA EXTRUDADA, 24X11,6CM NÃO ESMALTADA, MONOQUEIMA, ANTIDERRAPANTE, COM ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA E RESISTENTE A MANCHAS, ESPESSURA DE 8,00MM, COM REJUNTE EPÓXI COM CINZA CLARO | M2 | 117.76 | 23.5 | 141.26 |  | 0 | 0 | 0
10.3.7 | PISO VINÍLICO EM MANTA CONDUTIVA, HOMOGÊNEA COM ESPESSURA DE 2MM, RESISTENTE À ABRASÃO - CLASSE "T", INCLUSO RODAPÉ HOSPITALAR PVC EM NÍVEL H=7CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | 128.45 | 2.93 | 131.38 |  | 0 | 0 | 0
10.3.8 | PISO VINÍLICO EM MANTA FLEXÍVEL HOMOGÊNEA, PADRÃO LISO, ESPESSURA 2 MM, FIXADO COM COLA | M2 | 253.83 |  | 253.83 |  | 0 | 0 | 0
10.3.9 | PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA, SARRAFEADO, ALISADO MECÂNICAMENTE, IMPERMEABILIZADO, QUEIMADO E FINALIZADO COM RESINA ACRÍLICA, ACABAMENTO POLIDO, | M2 | 552.76 | 212.54 | 765.3 |  | 0 | 0 | 0
10.3.10 | PISO ELEVADO COM PLACAS DE AÇO COM ENCHIMENTO DE CONCRETO CELULAR, BASE, HASTE, CRUZETAS 60X60CM, H= 28CM, COM PISO EM CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO COR CINZA | M2 | 9.53 |  | 9.53 |  | 0 | 0 | 0
10.4 | RODAPÉS
10.4.1 | RODAPÉ EM PORCELANATO TÉCNICO RETIFICADO, ACABAMENTO NATURAL, 60X60CM, COR OFF WHITE, COEFICIENTE DE ABSORÇÃO DE ÁGUA <4%, ASSENTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA E REJUNTE EPÓXI COR NUDE, H=10CM | M | 1314.81 | 225.52 | 1540.33 |  | 0 | 0 | 0
10.4.2 | RODAPÉ EM PORCELANATO ANTIDERRAPANTE, RETIFICADO, ACABAMENTO NATURAL, 60X60CM, COR CINZA CLARO, COEFICIENTE DE ABSORÇÃO DE ÁGUA <4%, ASSENTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA E REJUNTE EPÓXI COR NUDE, H=10CM | M | 7.52 |  | 7.52 |  | 0 | 0 | 0
10.4.3 | RODAPÉ PORCELANATO 40X40CM, RETIFICADO, ACETINADO, COR BEGE, COM REJUNTE EPÓXI COR BEGE, H=10CM | M | 2.68 |  | 2.68 |  | 0 | 0 | 0
10.4.4 | RODAPÉ EM CERAMICA EXTRUDADA, ALTURA H=10CM, ESPESSURA 8,00MM, COR BEGE, NÃO ESMALTADA, COM REJUNTE EPOXI COR CINZA CLARO, ASSENTADO COM ARGAMASSA TIPO ACIII | M | 39.62 | 12.02 | 51.64 |  | 0 | 0 | 0
10.4.5 | RODAPÉ FLEXÍVEL PARA PISO VINÍLICO EM PVC, ESPESSURA DE 2 MM E ALTURA DE 7,5 CM, CURVO/PLANO, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO | M | 282.05 | 5.7 | 287.75 |  | 0 | 0 | 0
10.4.6 | RODAPÉ CIMENTADO COM BOLEADO | M | 172 | 131.57 | 303.57 |  | 0 | 0 | 0
10.5 | SOLEIRAS
10.5.1 | SOLEIRAS EM GRANITO POLIDO, TIPO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | M2 | 29.49 | 8.01 | 37.5 |  | 0 | 0 | 0
10.6 | PINGADEIRAS
10.6.1 | PEITORIL EM GRANITO POLIDO, TIPO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | M2 |  | 5.1 | 5.1 |  | 0 | 0 | 0
10.7 | TETO
10.7.1 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 217.38 | 18.61 | 235.99 |  | 0 | 0 | 0
10.7.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | M2 | 217.38 | 18.61 | 235.99 |  | 0 | 0 | 0
10.7.3 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | M2 | 1295.95 | 275.52 | 1571.47 |  | 0 | 0 | 0
10.7.4 | INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO DE LÃ DE ROCHA EM DRYWALL | M2 | 101.98 | 139.14 | 241.12 |  | 0 | 0 | 0
10.7.5 | FORRO EM GESSO ACARTONADO REMOVÍVEL, PLACAS RETANGULARES (625X1250MM), COM ACABAMENTO VINÍLICO LISO EM UMA DAS FACES, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. | M2 | 7.55 | 15.26 | 22.81 |  | 0 | 0 | 0
10.8 | CONTORNO
10.8.7 | JUNTA TIPO TABICA PARA FORRO DE GESSO | M | 976.03 | 239.57 | 1215.6 |  | 0 | 0 | 0
11 | ESQUADRIAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0
11.1 | JANELAS DE ALUMÍNIO
11.1.1 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 14.5 | 8.4 | 22.9 |  | 0 | 0 | 0
11.1.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 14.5 | 8.4 | 22.9 |  | 0 | 0 | 0
11.1.3 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 |  | 1.6 | 1.6 |  | 0 | 0 | 0
11.1.4 | JANELA DE ALUMÍNIO COMPOSTA DE FOLHAS FIXAS E 01 FOLHA DE CORRER, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 5.4 |  | 5.4 |  | 0 | 0 | 0
11.1.5 | VENEZIANA VENTILADA FIXA EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO | M2 | 18.04 | 3 | 21.04 |  | 0 | 0 | 0
11.1.6 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM TELA MOSQUITEIRA GALVANIZADA FIXA MALHA 14 FIO 30, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 |  | 1.6 | 1.6 |  | 0 | 0 | 0
11.1.7 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM TELA MOSQUITEIRA GALVANIZADA FIXA MALHA 14 FIO 30, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 |  | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
11.1.8 | GUICHÊ DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, 80X90CM, 01 FOLHA DE CORRER, COM ACRÍLICO TRANSPARENTE | UN | 9 | 2 | 11 |  | 0 | 0 | 0
11.1.9 | GUICHÊ DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, 120X90CM, 01 FOLHA DE ABRIR, COM ACRÍLICO TRANSPARENTE | UN | 3 |  | 3 |  | 0 | 0 | 0
11.2 | SERVIÇOS RECUPERAÇÃO
11.2.1 | RECOLOCAÇÃO DE GUARNIÇÃO OU MOLDURAS | M | 579.6 | 766.8 | 1346.4 |  | 0 | 0 | 0
11.2.2 | RETIRADA DE PELÍCULAS TIPO INSULFILM EM JANELAS | M2 |  | 78 | 78 |  | 0 | 0 | 0
11.2.3 | RETIRADA DE BATENTES | M | 216.7 |  | 216.7 |  | 0 | 0 | 0
11.2.4 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 |  | 46.74 | 46.74 |  | 0 | 0 | 0
11.2.5 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 |  | 59.1 | 59.1 |  | 0 | 0 | 0
11.2.6 | CONTRAMARCO EM ALUMINIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 289.24 | 104.6 | 393.84 |  | 0 | 0 | 0
11.3 | JANELA DE FERRO
11.3.1 | JANELA DE FERRO GALVANIZADO FIXA COR TERRA COTA COM TELA ARTÍSTICA QUADRADA GALVANIZADA REVESTIDA COM PVC COR BRANCO | M2 |  | 1.28 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0
11.4 | VISOR FIXO
11.4.1 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 25.92 |  | 25.92 |  | 0 | 0 | 0
11.5 | VISOR PLUMBÍFERO
11.5.1 | VISOR VP1 - VISOR – VP1 – (0,50X0,30)M , VISOR COM BLINDAGEM EQUIVALENTE DE 1,15MM | M2 | 0.15 |  | 0.15 |  | 0 | 0 | 0
11.6 | PORTAS MADEIRA - KIT/COMPLETA
11.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
11.6.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 34 | 7 | 41 |  | 0 | 0 | 0
11.6.3 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 5 |  | 5 |  | 0 | 0 | 0
11.6.4 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADÃO MÉDIO, 90X210, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO BARRA DE APOIO 40CM, CHAPA DE PROTEÇÃO EM AÇO INOX, ESP=1MM H=40CM NAS DUAS FACES, MOLA AÉREA, FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 3 | 9 |  | 0 | 0 | 0
11.6.5 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 110X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
11.6.6 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA COM VISOR, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 110X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: VISOR DE VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 4MM (50X50CM), DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3 |  | 3 |  | 0 | 0 | 0
11.6.7 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 120X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 6 |  | 6 |  | 0 | 0 | 0
11.6.8 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA COM VISOR, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 120X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: VISOR DE VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 4MM (50X50CM), DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 16 | 3 | 19 |  | 0 | 0 | 0
11.6.9 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 110(75+35)X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
11.6.10 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 02 FOLHAS DE ABRIR, 140X210CM, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3 |  | 3 |  | 0 | 0 | 0
11.6.11 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 02 FOLHAS DE ABRIR, 160X210CM, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 6 |  | 6 |  | 0 | 0 | 0
11.6.12 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA COM VISOR, 02 FOLHAS DE ABRIR, 200X210CM, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: VISOR DE VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 4MM (40X70CM) EM CADA FOLHA, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
11.6.13 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, DE CORRER, 01 FOLHA, 120X210CM. INCLUSO: BATENTES, FERRAGENS E FECHADURA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
11.6.14 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, DE CORRER, 01 FOLHA, 80X210CM. INCLUSO: BATENTES, FERRAGENS E FECHADURA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
11.6.15 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, DE CORRER, 01 FOLHA, 190X210CM. INCLUSO: BATENTES, FERRAGENS E FECHADURA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
11.6.16 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, DE CORRER, 01 FOLHA, 100X210CM. INCLUSO: BATENTES, FERRAGENS E FECHADURA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
11.6.17 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA COM GUICHÊ , DE ABRIR, 01 FOLHA, 80X210CM, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
11.7 | SOMENTE PORTAS MADEIRA - BATENTE JÁ EXECUTADO
11.7.1 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
11.7.2 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 26 |  | 26 |  | 0 | 0 | 0
11.7.3 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 18 |  | 18 |  | 0 | 0 | 0
11.7.4 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADÃO MÉDIO, 90X210, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO BARRA DE APOIO 40CM, CHAPA DE PROTEÇÃO EM AÇO INOX, ESP=1MM H=40CM NAS DUAS FACES, MOLA AÉREA, FECHADURA, EXCLUSIVE BATENTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7 |  | 7 |  | 0 | 0 | 0
11.7.5 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS, COM SISTEMA ELETRÔNICO DE FECHADURA PARA CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
11.7.6 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 6 |  | 6 |  | 0 | 0 | 0
11.7.7 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019 | UN | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
11.7.8 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA COM VISOR, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 120X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: VISOR DE VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 4MM (50X50CM), DOBRADIÇAS, MONTAGEM E FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, EXCLUSIVE BATENTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
11.7.9 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 02 FOLHAS DE ABRIR, 140X210CM, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, EXCLUSIVE BATENTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 5 |  | 5 |  | 0 | 0 | 0
11.7.10 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 02 FOLHAS DE ABRIR, 160X210CM, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, EXCLUSIVE BATENTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
11.7.11 | BATE-MACA OU PROTETOR DE PAREDE EM PVC, LARGURA 127MM, ESPESSURA 3,5MM, COR BEGE OU AZUL MÉDIO ACETINADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 97.4 | 11.9 | 109.3 |  | 0 | 0 | 0
11.7.12 | PORTA PM4A – PORTA DE MADEIRA DE ABRIR 1 FOLHA (0,90X2,10)M, COMPLETA, COM BLINDAGEM DE 0,8 MM | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
11.7.13 | PORTA PM8 - PORTA DE MADEIRA DE ABRIR 2 FOLHAS (0,75+0,35 X 2,10)M COMPLETA, COM BLINDAGEM 1,3MM | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
11.5 | PORTAS DE ALUMÍNIO
11.5.1 | PORTA DE ALUMÍNIO COR BRANCO DE ABRIR TIPO LAMBRIL, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS | M2 | 21.21 | 1.68 | 22.89 |  | 0 | 0 | 0
11.5.2 | PORTA DE ALUMÍNIO COR BRANCO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS | M2 | 8.61 | 8.61 | 17.22 |  | 0 | 0 | 0
11.5.3 | PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COR BRANCO, DE ABRIR, EM CHAPA LISA, 02 FOLHAS | M2 | 13.79 |  | 13.79 |  | 0 | 0 | 0
11.5.4 | PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COR BRANCO, DE ABRIR, EM CHAPA LISA, COM VISOR DE VIDRO, 02 FOLHAS | M2 | 17.68 | 3.64 | 21.32 |  | 0 | 0 | 0
11.5.5 | PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COR BRANCO, DE ABRIR, EM LAMBRIL, 02 FOLHAS | M2 | 8.4 | 7.56 | 15.96 |  | 0 | 0 | 0
11.5.6 | PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COR BRANCO, DE CORRER, EM CHAPA LISA, 01 FOLHA | M2 | 2.73 |  | 2.73 |  | 0 | 0 | 0
11.6 | PORTAS FERRO
11.6.1 | PORTÃO DE CORRER COM TELA ARTÍSTICA QUADRADA GALVANIZADA REVESTIDA COM PVC COR BRANCO | M2 | 10 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0
11.6.2 | PORTÃO DE ABRIR COM TELA ARTÍSTICA QUADRADA GALVANIZADA REVESTIDA COM PVC COR BRANCO | M2 | 28.94 | 7.6 | 36.54 |  | 0 | 0 | 0
11.7 | PORTA DE VIDRO
11.7.1 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 |  | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
11.8 | CONJUNTO DE VIDRO
11.8.1 | CONJUNTO DE ALUMÍNIO E VIDRO COMPOSTO DE 01 PORTA DE ABRIR 1 FOLHA 80CM, E 03 FOLHAS FIXAS, EM VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR E=12MM, COM PERFIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR BRANCO, DIMENSÃO 360X280CM (CV02) | UN | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
11.8.2 | CONJUNTO DE ALUMÍNIO E VIDRO COMPOSTO DE 01 PORTA DE ABRIR 1 FOLHA 90CM, E 02 FOLHAS FIXAS, EM VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR E=12MM, COM PERFIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR BRANCO, DIMENSÃO 310X280CM (CV03) | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
11.8.3 | CONJUNTO DE ALUMÍNIO E VIDRO COMPOSTO DE 01 PORTA DE ABRIR 1 FOLHA 90CM, E 02 FOLHAS FIXAS, EM VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR E=12MM, COM PERFIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR BRANCO, DIMENSÃO 240X280CM (CV04) | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
11.8.4 | CONJUNTO DE ALUMÍNIO E VIDRO COMPOSTO DE 01 PORTA DE ABRIR 1 FOLHA 90CM, E 02 FOLHAS FIXAS, EM VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR E=12MM, COM PERFIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR BRANCO, DIMENSÃO 225X280CM (CV05) | UN | 3 |  | 3 |  | 0 | 0 | 0
11.8.5 | CONJUNTO DE ALUMÍNIO E VIDRO COMPOSTO DE PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS (160X230CM), FOLHA FIXA E FOLHA PROJETANTE EM VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR E=4MM, COM PERFIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR BRANCO, DIMENSÃO 300X230CM (CV06) | UN | 3 | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 0
11.8.6 | CONJUNTO DE ALUMÍNIO E VIDRO COMPOSTO DE 01 PORTA DE 1 FOLHA DE CORRER (90X280CM), E 02 FOLHAS FIXAS, EM VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR E=12MM, COM PERFIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR BRANCO, DIMENSÃO 272X280CM (CV08) | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
11.8.7 | CONJUNTO DE ALUMÍNIO E VIDRO COMPOSTO DE 01 PORTA DE ABRIR 1 FOLHA 90CM, E 04 FOLHAS FIXAS SOBRE MURETA, EM VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR E=8MM, COM PERFIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR BRANCO, DIMENSÃO 353,5X280CM (CV09) | UN | 3 |  | 3 |  | 0 | 0 | 0
11.8.8 | CONJUNTO DE ALUMÍNIO E VIDRO COMPOSTO DE 01 PORTA DE ABRIR 1 FOLHA 90CM, E 02 FOLHAS FIXAS SOBRE MURETA, EM VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR E=8MM, COM PERFIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR BRANCO, DIMENSÃO 240X280CM (CV10) | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
11.9 | CONJUNTO DE ALUMÍNIO E VIDRO
11.9.1 | CONJUNTO DE ALUMÍNIO E VIDRO COMPOSTO DE 01 PORTA DE ABRIR 1 FOLHA (120X210CM), E 01 FOLHA FIXA, EM VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR E=8MM, COM PERFIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR BRANCO, DIMENSÃO 172,5X280CM (CA01) | UN | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
11.9.2 | PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR E=8MM, 200X300CM, 1 FOLHA, COM PERFIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO, INCLUSO PELÍCULA COR AZUL (A SER INSTALADA NA ESQUADRIA CA02 E CA03) | UN | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
11.9.3 | APLICAÇÃO DE PELÍCULA AZUL EM JANELAS | M2 | 78 |  | 78 |  | 0 | 0 | 0
11.10 | CONJUNTO DE FERRO
11.10.1 | CONJUNTO DE FERRO COM QUADRO EM METALON E TELA METÁLICA, 02 FOLHAS DE ABRIR | M2 | 20.8 |  | 20.8 |  | 0 | 0 | 0
11.11 | GRADIL E PORTÃO
11.11.1 | GRADIL FIXO EM FERRO GALVANIZADO COMPOSTO DE PAINÉIS COM GRADIL EM AÇO ZINCADO TIPO NYLOFOR, QUADRADA, REVESTIDA COM PVC COR BRANCO E TUBOS DE AÇO GALVANIZADO 5X5CM COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA | M2 | 7 |  | 7 |  | 0 | 0 | 0
11.11.2 | GRADIL FIXO EM FERRO GALVANIZADO COMPOSTO DE PAINÉIS COM GRADIL EM AÇO ZINCADO TIPO NYLOFOR, QUADRADA, REVESTIDA COM PVC COR BRANCO E TUBOS DE AÇO GALVANIZADO 5X5CM COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, INCLUSO 01 FOLHA DE ABRIR | M2 | 9.76 |  | 9.76 |  | 0 | 0 | 0
11.12 | CORRIMÃO E GUARDA-CORPO
11.12.1 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P | M | 78.92 |  | 78.92 |  | 0 | 0 | 0
11.12.2 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO, COM PINTURA TIPO ZARCÃO, FUNDO E ACAMENTO EM ESMALTE COR CINZA | M | 38.438 |  | 38.438 |  | 0 | 0 | 0
11.13 | ESCADA MARINHEIRO E ALÇAPÃO
11.13.1 | ESCADA MARINHEIRO COM DEGRAUS EM BARRA REDONDA DE 3/4", GUARDA-CORPO EM BARRA CHATA DE 1 1/2"X 1/4" E PATAMAR (1,90X1,20M) EM CHAPA EXPANDIDA DE 1/4", ALTURA TOTAL 4,32M, PARA DESNÍVEL DE 3,75M, COM PINTURA TIPO ZARCÃO, FUNDO E ACAMENTO EM ESMALTE COR CINZA | UN | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
11.13.2 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", TUBO HORIZONTAL INFERIOR DE 1.1/2" E TUBOS VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO, COM PINTURA TIPO ZARCÃO, FUNDO E ACAMENTO EM ESMALTE COR CINZA | M | 5 |  | 5 |  | 0 | 0 | 0
11.14 | PINTURAS
11.14.1 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M2 | 148.56 | 17.76 | 166.32 |  | 0 | 0 | 0
11.14.2 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M2 | 297.12 | 35.52 | 332.64 |  | 0 | 0 | 0
11.14.3 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 824.88 | 99.96 | 924.84 |  | 0 | 0 | 0
11.15 | BRISE
11.15.1 | BRISE EM ALUMÍNIO VERTICAL, COM AFASTAMENTO DE 40CM DA FACHADA, COMPOSTO POR LÂMINAS FIXAS PERFURADAS, INCLUSO PINTURA ESMALTE SINTÉTICO COR ALUMÍNIO, FIXADO EM ESTRUTURA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 63.6 | 11.8 | 75.4 |  | 0 | 0 | 0
12 | PINTURAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0
12.1 | TETO
12.1.1 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 2475.3 | 446.54 | 2921.84 |  | 0 | 0 | 0
12.1.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 2849.2 | 446.54 | 3295.74 |  | 0 | 0 | 0
12.2 | PAREDE INTERNA
12.2.1 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 730.9 | 922.61 | 1653.51 |  | 0 | 0 | 0
12.2.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 4860.86 | 1002.55 | 5863.41 |  | 0 | 0 | 0
12.2.3 | PINTURA COM TINTA EPOXI, DUAS DEMÃOS | M2 | 200.64 | 36.68 | 237.32 |  | 0 | 0 | 0
12.3 | PAREDE EXTERNA
12.3.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014 | M2 | 5595.87 | 686.12 | 6281.99 |  | 0 | 0 | 0
13 | DIVERSOS - EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS, ACABAMENTOS DE ARQUITETURA, ÁREAS MOLHADAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0
13.1 | INSTALAÇÃO SANITÁRIAS
13.1.1 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 62 | 4 | 66 |  | 0 | 0 | 0
13.1.2 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 62 | 4 | 66 |  | 0 | 0 | 0
13.1.3 | LAVATÓRIO PEQUENO COM COLUNA SUSPENSA, 445X335MM, LINHA VOGUE PLUS COR BRANCO L510 E C510 DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 84 | 9 | 93 |  | 0 | 0 | 0
13.1.4 | CHUVEIRO TIPO DUCHA METÁLICA DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRAÇO/CANO, SEM DESVIADOR | UN | 39 | 4 | 43 |  | 0 | 0 | 0
13.1.5 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 39 | 4 | 43 |  | 0 | 0 | 0
13.1.6 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0
13.1.7 | DUCHA HIGIÊNICA PLÁSTICA COM REGISTRO METÁLICO ½”, COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 |  | 3 |  | 0 | 0 | 0
13.1.8 | BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
13.1.9 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 30CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 28 | 3 | 31 |  | 0 | 0 | 0
13.1.10 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, DIAMETRO DE 32MM | UN | 10 | 2 | 12 |  | 0 | 0 | 0
13.1.11 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 3 | 11 |  | 0 | 0 | 0
13.1.12 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 26 | 6 | 32 |  | 0 | 0 | 0
13.1.13 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 53 | 7 | 60 |  | 0 | 0 | 0
13.1.14 | BANCADA DE GRANITO CINZA CORUMBÁ, POLIDO, ESP=2,5CM, COM SUPORTE EM MÃO FRANCESA DE AÇO DE ABAS IGUAIS 40CM. | M2 | 5.915 |  | 5.915 |  | 0 | 0 | 0
13.1.15 | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 20 | 3 | 23 |  | 0 | 0 | 0
13.1.16 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 95 | 9 | 104 |  | 0 | 0 | 0
13.1.17 | DISPENSADOR PARA PAPEL TOALHA PARA AS MÃOS, EM PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA, COR BRANCO, CORTE DA FOLHA A CADA 25CM, FECHAMENTO POR CHAVE PARA EVITAR FURTO DE MATERIAL, 25,9 X 28CM | UN | 92 | 9 | 101 |  | 0 | 0 | 0
13.1.18 | DISPENSADOR PARA PAPEL HIGIENICO EM ROLÃO, EM ABS DE ALTA RESISTENCIA, COR BRANCO, CAPACIDADE DE 1 ROLÃO DE PAPEL HIGIENICO 27,5X29,4CM, FECHAMENTO COM CHAVE, FIXADO NA PAREDE, MARCA ELITE PROFISSIONAL OU EQUIVALENTE TECNICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 60 | 4 | 64 |  | 0 | 0 | 0
13.1.19 | PORTA OBJETOS/PRATELEIRA EM VIDRO TEMPERADO, DIMENSÕES APROXIMADAS 12X25CM, ESPESSURA 10MM, FIXAÇÃO NA PAREDE COM SUPORTE QUADRADO | UN | 28 | 3 | 31 |  | 0 | 0 | 0
13.1.20 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 65 | 4 | 69 |  | 0 | 0 | 0
13.1.21 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, FIXADO COM BOTÃO CROMADO, SEM MOLDURA, NAS DIMENSÕES 60X90CM | UN | 56 | 4 | 60 |  | 0 | 0 | 0
13.1.22 | ALARME DE EMERGÊNCIA EM PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA, DIMENSÕES 7.8X2,8CM, ESTANQUE, ANTICHAMAS, COM ACIONADOR TIPO PRESSÃO | UN | 19 | 3 | 22 |  | 0 | 0 | 0
13.1.23 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | 3.783 |  | 3.783 |  | 0 | 0 | 0
13.1.24 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 35 | 8 | 43 |  | 0 | 0 | 0
13.1.25 | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 35 | 8 | 43 |  | 0 | 0 | 0
13.1.26 | TORNEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, COM BICO AREJADOR, COM ACIONAMENTO POR ALAVANCA / COTOVELO, COMPRIMENTO DA ALAVANCA 14,5CM, COMPRIMENTO TOTAL 34,5CM. REFERÊNCIA DECA 1176C.LNK OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 6 |  | 6 |  | 0 | 0 | 0
13.1.27 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 94 | 9 | 103 |  | 0 | 0 | 0
13.1.28 | TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, USO GERAL , 1/2 " OU 3/4 " | UN | 8 | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
13.1.29 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
13.1.30 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
13.1.31 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
13.1.32 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 94 | 9 | 103 |  | 0 | 0 | 0
13.1.33 | GRELHA COM CALHA E CESTO COLETOR PARA PISO EM AÇO INOXIDÁVEL COM 20CM DE LARGURA | M | 12.55 |  | 12.55 |  | 0 | 0 | 0
13.1.34 | COIFA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO # 26 | M2 | 14.25 |  | 14.25 |  | 0 | 0 | 0
13.1.35 | BANHEIRA REDONDA PARA ENFERMARIA PPP, DIMENSÕES 150 X 150 X 40 CM, COR BRANCA | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
13.1.36 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, METÁLICA, CROMADA, DE MESA, BICA BAIXA, COM AREJADOR, 1/4 DE VOLTA | UN | 94 | 9 | 103 |  | 0 | 0 | 0
13.1.37 | BANHEIRA DE SOBREPOR EM FIBRA DE VIDRO, DIMENSÕES 75X47X20CM, COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 2 | 7 |  | 0 | 0 | 0
13.1.38 | CABIDE DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO | UN | 28 | 3 | 31 |  | 0 | 0 | 0
13.2 | REVESTIMENTOS PARA DETALHES ESPECÍFICOS
13.2.1 | PASTILHA DE VIDRO 5X5CM AZUL, TELA 30x30CM JATOBA | M2 | 19.889 | 3.18 | 23.069 |  | 0 | 0 | 0
13.2.2 | REVESTIMENTO PORCELANATO PARA PAREDES INTERNAS, DIMENSÕES 30X60CM, ACETINADO, RETIFICADO, COR BRANCO (INSUMO SINAPI) | M2 | 5.467 | 4.425 | 9.892 |  | 0 | 0 | 0
13.2.3 | REVESTIMENTO INTERNO COM PAPEL DE PAREDE | M2 | 225.036 | 61.56 | 286.596 |  | 0 | 0 | 0
13.3 | BANCADAS INOX
13.3.1 | ESCOVÓDROMO OU LAVATÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX AISI 304/20 OU 18, FIXADO EM PAREDE E APOIADO EM PERFIL TUBULAR 3X3CM | M | 5.34 |  | 5.34 |  | 0 | 0 | 0
13.3.2 | BANCADA EM INOX 304/20 OU 18, ENCHIMENTO EM CONCRETO ARAMADO LEVE, SEM BRITA, SOLDA DE ARGONIO, TESTEIRA DE 10CM, ACABAMENTO LISO, PROFUNDIDADE 60CM, CHUMBADAS À PAREDE E APOIADAS SOBRE BARRAS METÁLICAS, COMPRIMENTO CONFORME AS DIMENSÕES DO PROJETO. | M | 43.885 | 13.84 | 57.725 |  | 0 | 0 | 0
13.3.3 | BANCADA EM INOX 304/20, COM 1 CUBA (50X40X18CM), ENCHIMENTO EM CONCRETO ARAMADO LEVE, SEM BRITA, SOLDA DE ARGONIO, TESTEIRA DE 10CM, ACABAMENTO LISO, PROFUNDIDADE 60CM, CHUMBADAS À PAREDE E APOIADAS SOBRE BARRAS METÁLICAS. COMPRIMENTO DA BANCADA CONFORME AS DIMENSOES DO PROJETO. | M | 34.15 | 5.86 | 40.01 |  | 0 | 0 | 0
13.3.4 | BANCADA EM INOX 304/20 COM 2 CUBAS (50X40X18CM), ENCHIMENTO EM CONCRETO ARMADO LEVE, SEM BRITA, SOLDA DE ARGONIO, TESTEIRA DE 10CM, ACABAMENTO LISO, PROFUNDIDADE 60CM, CHUMBADAS À PAREDE E APOIADAS SOBRE BARRAS METÁLICAS. COMPRIMENTO DA BANCADA CONFORME AS DIMENSOES DO PROJETO. | M | 10.66 | 1.8 | 12.46 |  | 0 | 0 | 0
13.3.5 | BANCADA PARA EXPURGO HOSPITALAR EM AÇO INOX 304/20, DIMENSÃO 80x60CM | UN | 3 |  | 3 |  | 0 | 0 | 0
13.4 | ACABAMENTOS DIVERSOS
13.4.1 | BATE-MACA OU PROTETOR DE PAREDE CURVO EM PVC, COM AMORTECIMENTO À IMPACTO, ALTURA DE 127 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 773.8 | 77.15 | 850.95 |  | 0 | 0 | 0
13.4.2 | CORRIMÃO, BATE-MACA OU PROTETOR DE PAREDE EM PVC, COM AMORTECIMENTO À IMPACTO, ALTURA DE 131 MM, TECNOPERFIL OU EQUIVALENTE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 119.4 |  | 119.4 |  | 0 | 0 | 0
13.4.3 | BATE-MACA OU PROTETOR DE PAREDE EM PVC, LARGURA 127MM, ESPESSURA 3,5MM, COR BEGE OU AZUL MÉDIO ACETINADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 99.85 |  | 99.85 |  | 0 | 0 | 0
13.4.4 | CANTONEIRA RÍGIDA EM PVC, ALTURA 1,50M, COM ABAS LATERAIS IGUAIS DE 25MM CADA, COR CINZA CLARO, ÂNGULO DE 90º, ESPESSURA 2MM, A SER FIXADA SEGUINDO ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 118 | 19 | 137 |  | 0 | 0 | 0
13.4.5 | CORTINA PARA SEPARAÇÃO DE LEITOS, EM VINIL DE ALTA DENSIDADE, LAVAVEL E INCOMBUSTIVEL, ANTIMICROBIANO, COM TRATAMENTO BIOATIVO, ANTICHAMAS, DUPLA FACE COM TRAMA FECHADA, COM TELA INTEGRADA TIPO ANTICHAMA, BACTERICIDA, ANTIMOFO, COM FITAS DE FIXAÇÃO EM ILHOS EM LATÃO CROMADO ANTI-FERRUGEM. INCLUSO TRILHO EM ALUMINIO, PINTADO NA COR BRANCO, CURVAS DE 45º, 60º, 90º PARA TOTAL OU PARCIAL FECHAMENTO, FIXADO DIRETAMENTO NO TETO POR BUCHAS METALICAS E PARAFUSOS REMOVÍVEIS, COM RODÍZIOS DE NYLON DE ALTA RESISTENCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 195.1 | 10 | 205.1 |  | 0 | 0 | 0
13.5 | JUNTA DE DILATAÇÃO
13.5.1 | PERFIL DE ACABAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO EM ALUMÍNIO ESTRUDADO E BORRACHA TERMOPLÁSTICA DE PVC FLEXÍVEL, DE EMBUTIR, TIPO PISO-PISO OU PISO-PAREDE, REFERÊNCIA: GFTW100V/GFT100X2" COSIMO CATALDO OU EQUIVALENTE TÉCNICO | M | 17.75 |  | 17.75 |  | 0 | 0 | 0
13.5.2 | PERFIL DE ACABAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO EM ALUMÍNIO ESTRUDADO E BORRACHA TERMOPLÁSTICA DE PVC FLEXÍVEL, DE SOBREPOR, TIPO PISO-PAREDE, REFERÊNCIA: GFSW100 COSIMO CATALDO OU EQUIVALENTE TÉCNICO | M | 7.92 |  | 7.92 |  | 0 | 0 | 0
13.5.3 | PERFIL DE ACABAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO EM ALUMÍNIO ESTRUDADO E BORRACHA TERMOPLÁSTICA DE PVC FLEXÍVEL, DE EMBUTIR, TIPO PAREDE-PAREDE OU FORRO-FORRO, REFERÊNCIA: FWF100 COSIMO CATALDO OU EQUIVALENTE TÉCNICO | M | 67.2 |  | 67.2 |  | 0 | 0 | 0
14 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0
14.1 | VÁLVULAS E REGISTROS
14.1.1 | VALVULA DE PÉ COM CRIVO 3" | UN |  | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
14.1.2 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
14.1.3 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
14.1.4 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
14.1.5 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
14.1.6 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
14.1.7 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
14.1.8 | REGISTRO DE ESFERA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" | UN | 13 |  | 13 |  | 0 | 0 | 0
14.1.9 | REGISTRO DE ESFERA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
14.1.10 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 19 |  | 19 |  | 0 | 0 | 0
14.1.11 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 |  | 3 |  | 0 | 0 | 0
14.1.12 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 12 |  | 12 |  | 0 | 0 | 0
14.1.13 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 6 | 4 | 10 |  | 0 | 0 | 0
14.1.14 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 11 | 10 | 21 |  | 0 | 0 | 0
14.1.15 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 | 2 | 6 |  | 0 | 0 | 0
14.1.16 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 | 4 | 8 |  | 0 | 0 | 0
14.1.17 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 |  | 3 |  | 0 | 0 | 0
14.1.18 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 61 | 23 | 84 |  | 0 | 0 | 0
14.1.19 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 |  | 3 |  | 0 | 0 | 0
14.1.20 | REGISTRO DE GAVETA CROMADO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
14.1.21 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 6 |  | 6 |  | 0 | 0 | 0
14.2 | ACESSÓRIOS
14.2.1 | TORNEIRA DE PRESSÃO PARA REDE DE TORNEIRAS DE ÁGUA DE REAPROVEITAMENTO (NÃO POTÁVEL) 3/4", COM ENGATE PARA MANGUEIRA. | UN | 8 |  | 8 |  | 0 | 0 | 0
14.2.2 | JUNTA DE EXPANSÃO DE BORRACHA DN 2" | UN | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
14.2.3 | JUNTA DE EXPANSÃO DE BORRACHA DN 3" | UN |  | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
14.2.4 | VÁLVULA ELIMINADORA DE AR | UN | 4 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
14.2.5 | CAIXA PARA TORNEIRA DE PRESSÃO 3/4'' EXTERNA COM ACIONAMENTO RESTRITO PARA ÁGUA REAPROVEITADA | UN | 3 |  | 3 |  | 0 | 0 | 0
14.2.6 | TORNEIRA DE PRESSÃO 3/4'' EXTERNA COM ACIONAMENTO RESTRITO PARA ÁGUA REAPROVEITADA | UN | 3 |  | 3 |  | 0 | 0 | 0
14.2.7 | AQUECEDOR DE ÁGUA ELÉTRICO CARDAL MODELO 3T OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
14.2.8 | TERMOSTATO DECATERM PARA BANHEIRA QUARTO PPP | UN | 3 |  | 3 |  | 0 | 0 | 0
14.3 | EQUIPAMENTOS - REAPROVEITAMENTO DE AGUAS DE CHUVAS
14.3.1 | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
14.3.2 | ECO FREIO (FREIO D'ÁGUA), DN 100 MM | UN | 3 |  | 3 |  | 0 | 0 | 0
14.3.3 | ECO SUCÇÃO Ø1.1/2" | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
14.3.4 | FILTRO PARA ÁGUAS PLUVIAIS VF1 - TECHNIK OU SIMILIAR ATÉ 200m² | UN | 3 |  | 3 |  | 0 | 0 | 0
14.3.5 | SIFÃO EXTRAVASOR, DN 200 MM | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
14.3.6 | SUPORTE METÁLICO PARA OS FILTROS DE APROVEITAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA | UN | 3 |  | 3 |  | 0 | 0 | 0
14.3.7 | ELETROBOMBA PARA RECALQUE VAZÃO = 12,0m3/h ALT. MANOMÉTRICA = 18,0mca POTÊNCIA= 1,5CV MODELO: BC-92 S/T MARCA: SCHNEIDER OU SIMILAR COM EQUIVALÊNCIA TÉCNICA (AS BOMBAS DEVEM VIR COM O QUADRO DE FORÇA E COMANDO) | UN | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
14.4 | RESERVATÓRIO INFERIOR
14.4.1 | ELETROBOMBA PARA RECALQUE DE ÁGUA POTÁVEL - VAZÃO= 11,1 m³/h - ALTURA MANOMÉTRICA= 12,0 m.c.a. - POTÊNCIA= 3/4 CV - MODELO FGN-2 - MARCA FAMAC OU SIMILAR COM EQUIVALÊNCIA TÉCNICA (AS BOMBAS DEVEM VIR COM O QUADRO DE FORÇA E COMANDO) | UN |  | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
14.4.2 | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
14.4.3 | RESERVATÓRIO EM POLIETILENO, VOLUME TOTAL DE 20.000 LITROS. Øbase = 317cm, Øtampa = 60m e ALTURA = 283cm. VER DETALHAMENTO. | UN |  | 6 | 6 |  | 0 | 0 | 0
14.4.4 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN |  | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
14.5 | RESERVATÓRIO SUPERIOR DE ÁGUA POTÁVEL
14.5.1 | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
14.5.2 | RESERVATÓRIO EM POLIETILENO, VOLUME TOTAL DE 20.000 LITROS. Øbase = 317cm, Øtampa = 60m e ALTURA = 283cm. VER DETALHAMENTO. | UN | 3 |  | 3 |  | 0 | 0 | 0
14.6 | RESERVATÓRIO SUPERIOR DE ÁGUA REAPROVEITAMENTO
14.6.1 | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
14.6.2 | RESERVATÓRIO EM POLIETILENO, VOLUME TOTAL DE 20.000 LITROS. Øbase = 317cm, Øtampa = 60m e ALTURA = 283cm. VER DETALHAMENTO. | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
14.6.3 | SISTEMA REALIMENTADOR AUTOMÁTICO (ECOCAP), CONTROLADOR DE ÁGUA POTÁVEL, DN 32 MM (Ø1") | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
14.7 | SISTEMA SOLAR
14.7.1 | VASO DE EXPANSÃO VOLUME = 80 LITROS MARCAR EMMETI OU SIMILAR | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
14.7.2 | SENSOR DE TEMPERATURA | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
14.7.3 | ELETROBOMBA PARA CIRCULAÇÃO DE ÁGUA DOS COLETORES SOLAR MODELO: 12/1S MARCA ROWA OU SIMILAR COM EQUIVALÊNCIA TÉCNICA (COM O QUADRO DE FORÇA E COMANDO) | UN | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
14.7.4 | ELETROBOMBA PARA AQUECEDOR A GÁS MODELO: 25/1S E MARCA ROWA OU SIMILAR COM EQUIVALÊNCIA TÉCNICA (COM O QUADRO DE FORÇA E COMANDO) | UN | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
14.7.5 | ELETROBOMBA PARA RETORNO DE ÁGUA QUENTE MODELO: 12/1S MARCA ROWA OU SIMILAR COM EQUIVALÊNCIA TÉCNICA (COM O QUADRO DE FORÇA E COMANDO) | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
14.7.6 | COLETOR SOLAR EM COBRE E ALUMÍNIO MC20C 2,0M2 (2,00mX1,00m) CADA, FABRICANTE HELIOTEK, CERTIFICADO INMETRO "A", PRODUÇÃO MÍNIMA DE ENERGIA DE 84,1 KW/H/M2 E 168,2 KW/H/COLETOR E EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 60% - DE QUALIDADE SUPERIOR OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 48 |  | 48 |  | 0 | 0 | 0
14.7.7 | SISTEMA DE SUPORTES PARA OS 48 COLETORES SOLAR, EM FERRO DE CANTONEIRA DE ESPECIFICAÇÃO 3/8” - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 48 |  | 48 |  | 0 | 0 | 0
14.7.8 | RESERVATÓRIO TÉRMICO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE 4.000 LITROS DE ALTA PRESSÃO, COM 2 RESISTÊNCIAS ELÉTRICAS E TERMOSTATO DE PRECISÃO, EM AÇO INOX 304 | UN | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
14.7.9 | MÓDULO 01 DE AQUECIMENTO A GÁS INDUSTRIAL, INTELIGENTE, AUTOMÁTICO, DIGITAL, COM 02 AQUECEDORES - 35,5 L/MIN MODELO 2802 FEC MARCA RINNAI BOSCH OU SIMILAR COM EQUIVALÊNCIA TÉCNICA. | UN | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
14.8 | ÁGUA FRIA
14.8.1 | TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CLASSE 15 PARA ÁGUA FRIA
14.8.1.1 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, INCLUSO CONEXÔES - D=20MM (1/2") | M |  | 24 | 24 |  | 0 | 0 | 0
14.8.1.2 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, INCLUSO CONEXÔES - D=25MM (3/4") | M | 313 | 147 | 460 |  | 0 | 0 | 0
14.8.1.3 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, INCLUSO CONEXÔES - D=32MM (1") | M | 33 | 21 | 54 |  | 0 | 0 | 0
14.8.1.4 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, INCLUSO CONEXÔES - D=40MM (1 1/4") | M | 3 | 33 | 36 |  | 0 | 0 | 0
14.8.1.5 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, INCLUSO CONEXÔES - D=50MM (1 1/2") | M | 71 | 61 | 132 |  | 0 | 0 | 0
14.8.1.6 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, INCLUSO CONEXÔES - D=60MM (2") | M | 27 | 33 | 60 |  | 0 | 0 | 0
14.8.1.7 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, INCLUSO CONEXÔES - D=75MM (2 1/2") | M | 54 | 24 | 78 |  | 0 | 0 | 0
14.8.1.8 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, INCLUSO CONEXÔES - D=85MM (3") | M | 48 | 9 | 57 |  | 0 | 0 | 0
14.8.1.9 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, INCLUSO CONEXÔES - D=110MM (4") | M | 21 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0
14.8.2 | TUBOS E CONEXÕES DE COBRE
14.8.2.1 | TUBO DE COBRE, CLASSE "E", PARA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, INCLUSO CONEXÕES, D=22MM | M | 24 |  | 24 |  | 0 | 0 | 0
14.8.3 | SERVIÇOS AUXILIARES
14.8.3.1 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 193 | 90 | 283 |  | 0 | 0 | 0
14.8.3.2 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 193 | 90 | 283 |  | 0 | 0 | 0
14.8.3.3 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | M | 29 | 15 | 44 |  | 0 | 0 | 0
14.8.3.4 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | M | 29 | 15 | 44 |  | 0 | 0 | 0
14.8.3.5 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM | M | 12 |  | 12 |  | 0 | 0 | 0
14.8.3.6 | CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM | M | 12 |  | 12 |  | 0 | 0 | 0
14.8.3.5 | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M |  | 39 | 39 |  | 0 | 0 | 0
14.8.3.6 | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M |  | 39 | 39 |  | 0 | 0 | 0
14.8.3.7 | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | M | 9 |  | 9 |  | 0 | 0 | 0
14.8.3.8 | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | M | 9 |  | 9 |  | 0 | 0 | 0
14.8.3.9 | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | M | 3 |  | 3 |  | 0 | 0 | 0
14.8.3.10 | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | M | 3 |  | 3 |  | 0 | 0 | 0
14.8.3.11 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 3.24 | 7.02 | 10.26 |  | 0 | 0 | 0
14.8.3.12 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.4 | 9.9 | 15.3 |  | 0 | 0 | 0
14.8.3.13 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 3.1377 | 6.9824 | 10.1201 |  | 0 | 0 | 0
14.8.3.14 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | 27 | 21 | 48 |  | 0 | 0 | 0
14.8.3.15 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | 75 | 35 | 110 |  | 0 | 0 | 0
14.9 | ÁGUA QUENTE
14.9.1 | TUBOS E CONEXÕES DE POLIPROPILENO RANDON (PPR), CLASSE PN 25 - PARA ÁGUA FRIA E ÁGUA QUENTE
14.9.1.1 | TUBO DE POLIPROPILENO RANDOM (PPR), PN 25, INCLUSO CONEXÕES - D=25MM | M | 145 | 73 | 218 |  | 0 | 0 | 0
14.9.1.2 | TUBO DE POLIPROPILENO RANDOM (PPR), PN 25, INCLUSO CONEXÕES - D=32MM | M | 69 | 24 | 93 |  | 0 | 0 | 0
14.9.1.3 | TUBO DE POLIPROPILENO RANDOM (PPR), PN 25, INCLUSO CONEXÕES - D=40MM | M | 99 |  | 99 |  | 0 | 0 | 0
14.9.1.4 | TUBO DE POLIPROPILENO RANDOM (PPR), PN 25, INCLUSO CONEXÕES - D=63MM | M | 27 |  | 27 |  | 0 | 0 | 0
14.9.2 | SERVIÇOS AUXILIARES
14.9.2.1 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 79 | 28 | 107 |  | 0 | 0 | 0
14.9.2.2 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 79 | 28 | 107 |  | 0 | 0 | 0
14.9.2.3 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | 102 | 69 | 171 |  | 0 | 0 | 0
14.10 | ESGOTO
14.10.1 | TUBOS E CONEXÕES DE PVC PARA ESGOTO
14.10.1.1 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, INCLUSO CONEXÕES, D=40MM | M | 98 | 27 | 125 |  | 0 | 0 | 0
14.10.1.2 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, INCLUSO CONEXÕES, D= 50MM | M | 328 | 117 | 445 |  | 0 | 0 | 0
14.10.1.3 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, INCLUSO CONEXÕES, D=75MM | M | 33 | 24 | 57 |  | 0 | 0 | 0
14.10.1.4 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, INCLUSO CONEXÕES, D=100MM | M | 73 | 99 | 172 |  | 0 | 0 | 0
14.10.1.5 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, INCLUSO CONEXÕES, D=150MM | M | 114 |  | 114 |  | 0 | 0 | 0
14.10.1.6 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, INCLUSO CONEXÕES, D=200MM | M | 3 |  | 3 |  | 0 | 0 | 0
14.10.3 | TUBOS E CONEXÕES DE POLIPROPILENO LINHA MARRON PARA ESGOTO
14.10.3.1 | TUBO PP LINHA MARROM - DURATOP, PARA ESGOTO PREDIAL, INCLUSO CONEXÕES, D= 40MM | M | 3 |  | 3 |  | 0 | 0 | 0
14.10.3.2 | TUBO PP LINHA MARROM - DURATOP, PARA ESGOTO PREDIAL, INCLUSO CONEXÕES, D= 50MM | M | 18 | 2 | 20 |  | 0 | 0 | 0
14.10.3.3 | TUBO PP LINHA MARROM - DURATOP, PARA ESGOTO PREDIAL, INCLUSO CONEXÕES, D= 63MM | M | 3 |  | 3 |  | 0 | 0 | 0
14.10.3.4 | TUBO PP LINHA MARROM - DURATOP, PARA ESGOTO PREDIAL, INCLUSO CONEXÕES, D= 110 MM | M | 18 | 9 | 27 |  | 0 | 0 | 0
14.10.4 | SERVIÇOS AUXILIARES
14.10.4.1 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 33 | 9 | 42 |  | 0 | 0 | 0
14.10.4.2 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 33 | 9 | 42 |  | 0 | 0 | 0
14.10.4.3 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | M | 186 | 55 | 241 |  | 0 | 0 | 0
14.10.4.4 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | M | 186 | 55 | 241 |  | 0 | 0 | 0
14.10.4.5 | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 3 |  | 3 |  | 0 | 0 | 0
14.10.4.6 | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 3 |  | 3 |  | 0 | 0 | 0
14.10.4.7 | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | M | 15 | 1 | 16 |  | 0 | 0 | 0
14.10.4.8 | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | M | 15 | 1 | 16 |  | 0 | 0 | 0
14.10.4.9 | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | M | 18 | 9 | 27 |  | 0 | 0 | 0
14.10.4.10 | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | M | 18 | 9 | 27 |  | 0 | 0 | 0
14.10.4.11 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.32 | 31.5 | 107.82 |  | 0 | 0 | 0
14.10.4.12 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 127.2 | 52.5 | 179.7 |  | 0 | 0 | 0
14.10.4.13 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 75.15 | 30.5 | 105.65 |  | 0 | 0 | 0
14.11 | CAIXAS E POÇO DE VISITAS
14.11.1 | INSPEÇÃO
14.11.1.1 | CAIXA SEPARADORA DE ÓLEO E LAMA, PRÉ FABRICADA, COM VOLUME = 300 LITROS, MARCA FIBRATEC OU COM EQUIVALÊNCIA TÉCNICA SIMILAR PARA BACIA DE CONTENÇÃO | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
14.11.1.2 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ESGOTO, EM ALVENARIA, DIMENSÃO INTERNA (60X60)CM, A REFORMAR | UN | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
14.11.1.3 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
14.11.1.4 | CAIXA SIFONADA, EM ALVENARIA, DIMENSÃO INTERNA (50X40XH.A.=40)CM | UN | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
14.11.1.5 | CAIXA SIFONADA, EM ALVENARIA, DIMENSÃO INTERNA (140X70XH.A.=60)CM | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
14.11.1.6 | CAIXA SIFONADA, EM ALVENARIA, DIMENSÃO INTERNA (100X50XH.A.=40)CM | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
14.11.1.7 | CAIXA DE CAPTAÇÃO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, EM ALVENARIA, DIMENSÃO INTERNA (40X40)CM, COM GRELHA DE FERRO (20x20)cm , A REFORMAR | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
14.11.1.8 | CAIXA DE CAPTAÇÃO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, EM ALVENARIA, DIMENSÃO INTERNA (50X50)CM, COM GRELHA DE FERRO (20x20)cm , A REFORMAR | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
14.11.1.9 | CAIXA DE CAPTAÇÃO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, EM ALVENARIA, DIMENSÃO INTERNA (60X60)CM, COM GRELHA DE FERRO (20x20)cm , A REFORMAR | UN | 4 | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 0
14.11.1.10 | CAIXA DE CAPTAÇÃO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, EM ALVENARIA, DIMENSÃO INTERNA (60X60)CM, COM GRELHA DE FERRO (30x30)cm , A REFORMAR | UN | 4 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
14.11.1.11 | CAIXA DE CAPTAÇÃO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, EM ALVENARIA, DIMENSÃO INTERNA (80X80)CM, COM GRELHA DE FERRO (15x15)cm , A REFORMAR | UN | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
14.11.1.12 | CAIXA DE CAPTAÇÃO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, EM ALVENARIA, DIMENSÃO INTERNA (80X80)CM, COM GRELHA DE FERRO (30x30)cm , A REFORMAR | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
14.11.1.13 | CAIXA DE CAPTAÇÃO PARA BACIA DE CONTENÇÃO, EM ALVENARIA, DIMENSÃO INTERNA (50X50)CM | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
14.11.1.14 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, EM ALVENARIA, DIMENSÃO INTERNA (60X60)CM, A REFORMAR | UN | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
14.11.1.15 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, EM ALVENARIA, DIMENSÃO INTERNA (80X80)CM, A REFORMAR | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
14.11.1.16 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
14.11.1.17 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) COMPLETA PARA VAZÃO DE 55,5m³ POR DIA CONTENDO: CALHA PARSHAL, REATOR ANAERÓBICO, REATOR AERÓBIO, DECANTADOR, CAIXAS DE GRADEAMENTO, BOMBAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O DEVIDO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA (AS BOMBAS DEVEM VIR COM O QUADRO DE FORÇA E COMANDO) | CJ | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
14.11.2 | SERVIÇOS
14.11.2.1 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 13 |  | 13 |  | 0 | 0 | 0
14.11.2.2 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 30 |  | 30 |  | 0 | 0 | 0
14.11.2.3 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 41 |  | 41 |  | 0 | 0 | 0
14.11.2.4 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 71 | 2 | 73 |  | 0 | 0 | 0
14.11.2.5 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 8 | 3 | 11 |  | 0 | 0 | 0
14.11.3 | SERVIÇOS AUXILIARES
14.11.3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 72.8 |  | 72.8 |  | 0 | 0 | 0
14.11.3.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 72.8 |  | 72.8 |  | 0 | 0 | 0
14.11.3.3 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 60.07 |  | 60.07 |  | 0 | 0 | 0
14.12 | ÁGUAS PLUVIAIS
14.12.1 | TUBOS E CONEXÕES DE PVC TIPO ESGOTO PARA ÁGUAS PLUVIAIS
14.12.1.1 | TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSO CONEXÕES - D= 75MM | M | 87 | 33 | 120 |  | 0 | 0 | 0
14.12.1.2 | TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSO CONEXÕES - D= 100MM | M | 147 | 21 | 168 |  | 0 | 0 | 0
14.12.1.3 | TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSO CONEXÕES - D= 150MM | M | 48 | 60 | 108 |  | 0 | 0 | 0
14.12.1.4 | TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSO CONEXÕES - D= 200MM | M | 40 |  | 40 |  | 0 | 0 | 0
14.12.1.5 | TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSO CONEXÕES - D= 300MM | M | 33 |  | 33 |  | 0 | 0 | 0
14.12.2 | SERVIÇOS AUXILIARES
14.12.2.1 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | M | 27 | 6 | 33 |  | 0 | 0 | 0
14.12.2.2 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | M | 27 | 6 | 33 |  | 0 | 0 | 0
14.12.2.3 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM | M | 60 | 9 | 69 |  | 0 | 0 | 0
14.12.2.4 | CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM | M | 60 | 9 | 69 |  | 0 | 0 | 0
14.12.2.5 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 133.8 | 48.6 | 182.4 |  | 0 | 0 | 0
14.12.2.6 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 133.8 | 48.6 | 182.4 |  | 0 | 0 | 0
14.12.2.7 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 128.67 | 47.6448 | 176.3148 |  | 0 | 0 | 0
14.12.2.8 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | 45 | 18 | 63 |  | 0 | 0 | 0
14.13 | CAIXAS E RALOS SIFONADOS
14.13.1 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA DE AÇO INOX COM FECHAMENTO ESCAMOTEÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ESGOTO | UN | 12 | 3 | 15 |  | 0 | 0 | 0
14.13.2 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA DE AÇO INOX COM FECHAMENTO ESCAMOTEÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ESGOTO | UN | 5 | 3 | 8 |  | 0 | 0 | 0
14.13.3 | CAIXA SECA, PVC, DN 100 X 100 X 40 MM, COM GRELHA DE AÇO INOX COM FECHAMENTO ESCAMOTEÁVEL | UN | 11 | 4 | 15 |  | 0 | 0 | 0
14.13.4 | ANTIESPUMA DN 150 MM PARA INSTALAÇÃO NAS CAIXAS SIFONADAS | UN | 3 | 2 | 5 |  | 0 | 0 | 0
14.13.5 | GRELHA HEMISFÉRICA PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS, DN 100 MM | UN | 8 |  | 8 |  | 0 | 0 | 0
14.13.6 | GRELHA HEMISFÉRICA PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS, DN 150 MM | UN | 8 | 3 | 11 |  | 0 | 0 | 0
14.13.7 | GRELHA DE FERRO PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS, DN 20x20 MM | UN |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
14.13.8 | GRELHA CROMADA 100 MM | UN | 2 | 4 | 6 |  | 0 | 0 | 0
14.14 | DRENO AR CONDICIONADO
14.14.1 | TUBOS E CONEXÕES DE PVC, SERIE NORMAL, DE ESGOTO PARA DRENO DE AR CONDICIONADO
14.14.1.1 | TUBO DE PVC TIPO ESGOTO P/ AR CONDICIONADO, INCLUSO CONEXÕES - D=40MM | M | 202 | 93 | 295 |  | 0 | 0 | 0
14.14.1.2 | TUBO DE PVC TIPO ESGOTO P/ AR CONDICIONADO, INCLUSO CONEXÕES - D=50MM | M | 18 |  | 18 |  | 0 | 0 | 0
14.15 | SERVIÇOS AUXILIARES
14.15.1 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 33 | 24 | 57 |  | 0 | 0 | 0
14.15.2 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 33 | 24 | 57 |  | 0 | 0 | 0
14.15.3 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | M | 6 |  | 6 |  | 0 | 0 | 0
14.15.4 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | M | 6 |  | 6 |  | 0 | 0 | 0
14.15.5 | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 97 | 36 | 133 |  | 0 | 0 | 0
14.15.6 | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 97 | 36 | 133 |  | 0 | 0 | 0
14.15.7 | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | M | 3 |  | 3 |  | 0 | 0 | 0
14.15.8 | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | M | 3 |  | 3 |  | 0 | 0 | 0
14.15.9 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 18 | 6.48 | 24.48 |  | 0 | 0 | 0
14.15.10 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 30 | 10.8 | 40.8 |  | 0 | 0 | 0
14.15.11 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 17.87 | 6.43 | 24.3 |  | 0 | 0 | 0
14.15.12 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | 6 | 33 | 39 |  | 0 | 0 | 0
14.16 | SERVIÇOS
14.16.1 | TESTE DE ESTANQUEIDADE DA REDE DE ÁGUA FRIA | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
14.16.2 | TESTE HIDROSTÁTICO DA REDE DE ESGOTO, ÁGUAS PLUVIAIS E DRENOS DE AR CONDICIONADO | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
14.16.3 | REDE A REMOVER ENTERRADA ESGOTO | M | 195 |  | 195 |  | 0 | 0 | 0
14.16.4 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 91.8 |  | 91.8 |  | 0 | 0 | 0
14.16.5 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 91.8 |  | 91.8 |  | 0 | 0 | 0
14.16.6 | REDE A REMOVER AÉREA DRENO AR CONDICIONADO | M | 45 |  | 45 |  | 0 | 0 | 0
14.16.7 | REDE A REMOVER AÉREA ÁGUA FRIA, QUENTE E REAPROVEITADA | M | 60 |  | 60 |  | 0 | 0 | 0
14.16.8 | TESTE E LIMPEZA ELEVATÓRIA DE ESGOTO (ESTADO DE CONSERVAÇÃO DAS IMPERMEABILIZAÇÕES E EXISTÊNCIA DE FISSURAS NA ESTRUTURA) | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
14.16.9 | TESTE E LIMPEZA RESERVATÓRIO PLUVIAL (ESTADO DE CONSERVAÇÃO DAS IMPERMEABILIZAÇÕES E EXISTÊNCIA DE FISSURAS NA ESTRUTURA) | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
14.16.10 | TESTE NOS REGISTROS E VÁLVULAS QUE SE ENCONTRAM INOPERANTES | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
14.16.11 | REMOÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO CONTENDO 2 REATORES COM DIMENSÕES APROXIMADAS (DIAMETRO 2,50M E ALTURA 5,00m), INCLUINDO TUBULAÇÕES E REGISTROS | CJ | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
14.16.12 | REMOÇÃO DAS 2 CISTERNAS DE ÁGUA POTAVEL EM FIBRA VOLUME = 10.000 LITROS ∅ BASE = 209cm ∅ TAMPA = 254cm h = 272cm, INCLUINDO TUBULAÇÕES E REGISTROS | CJ | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
14.16.13 | REMOÇÃO DAS 3 CAIXAS D'ÁGUA POTÁVEL EM FIBRA - ÁGUA POTÁVEL VOLUME = 20.000 LITROS ∅BASE = 253cm - ∅TAMPA = 320cm H = 356cm, INCLUINDO TUBULAÇÕES E REGISTROS | CJ | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
14.16.14 | REMOÇÃO DOS 2 RESERVATÓRIOS DE ÁGUA QUENTE DE 3.000 LITROS, DIMENSÕES (DIAMETRO 1,24M E COMPRIMENTO 3,70m) , INCLUINDO TUBULAÇÕES E REGISTROS | CJ | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
14.16.15 | REMOÇÃO DAS 40 PLACAS SOLARES (2x1)m, INCLUINDO TUBULAÇÕES E REGISTROS | CJ | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
14.16.16 | REMOÇÃO DE 1 CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA REUSO VOLUME = 10.000 LITROS ∅BASE = 240cm - ∅TAMPA = 290cm h = 228cm, INCLUINDO TUBULAÇÕES E REGISTROS | CJ | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
15 | COMBATE INCÊNDIO | [5 empty] | 0 | 0 | 0
15.1 | ABRIGO PARA HIDRANTES
15.1.1 | 1 ADAPTADOR STORZ Ø 40MM, 2 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO 15M Ø 40MM E 1 ESGUICHO REGULÁVEL Ø 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PARA HIDRANTE EXISTENTE COM TAMPA E CONTENTO 1 REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º | UN | 10 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0
15.1.2 | ABRIGO PARA INSTALAÇÃO DO HIDRANTE DE RECALQUE TIPO COLUNA CONTENDO 1 REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º, REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2.1/2 " E VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2019 | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
15.1.3 | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA, INCLUSO 1 REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º Ø 63MM, 1 ADAPTADOR STORZ Ø 40MM, 2 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO 15M Ø 40MM E 1 ESGUICHO REGULÁVEL Ø 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 0
15.2 | EXTINTORES
15.2.1 | EXTINTOR PORTÁTIL 4 KG COM SUPORTE DE PAREDE E CARGA DE PÓ ABC 3-A; 20-B:C | UN | 17 | 2 | 19 |  | 0 | 0 | 0
15.2.2 | EXTINTOR PORTÁTIL 4 KG COM SUPORTE DE PAREDE E CARGA DE DIÓXIDO DE CARBONO 5-B:C | UN | 3 | 4 | 7 |  | 0 | 0 | 0
15.2.3 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE ESPUMA MECÂNICA DE 10 LITROS, CLASSE 10-B | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
15.2.4 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
15.2.5 | ABRIGO PARA EXTINTOR EM CHAPA METÁLICA | UN | 11 |  | 11 |  | 0 | 0 | 0
15.3 | REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTES
15.3.1 | REDE ÁEREA PELO FORRO
15.3.1.1 | TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA, INCLUSO CONEXÕES, D= 65MM (2 1/2") | M | 45 |  | 45 |  | 0 | 0 | 0
15.3.1.2 | TUBO AÇO GALV. C/COSTURA, INCLUSO CONEXÕES, D= 80MM (3") | M | 21 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0
15.3.2 | REDE APARENTE
15.3.2.1 | TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA, INCLUSO CONEXÕES, D= 1/4" | M | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
15.3.2.2 | TUBO AÇO GALV. C/COSTURA, INCLUSO CONEXÕES, D=32MM (1 1/4") | M | 6 |  | 6 |  | 0 | 0 | 0
15.3.2.3 | TUBO AÇO GALV. C/COSTURA, INCLUSO CONEXÕES, D= 80MM (3") | M | 27 |  | 27 |  | 0 | 0 | 0
15.4 | PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
15.4.1 | PLACA DE SINALIZAÇÃO S2D/S2E/S3/S12 - 240X120 MM - (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | 56 | 7 | 63 |  | 0 | 0 | 0
15.4.2 | PLACA DE SINALIZAÇÃO E2/E3/E5/E9/A1/P1/P2 - 150 MM - (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | 87 | 6 | 93 |  | 0 | 0 | 0
15.4.3 | PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICAÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO EXISTENTES NA EDIFICAÇÃO (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434), TIPO M1 | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
15.5 | METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS - MATERIAIS BRUTOS
15.5.1 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
15.5.2 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
15.5.3 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 8 |  | 8 |  | 0 | 0 | 0
15.5.4 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
15.5.5 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
15.5.6 | MANÔMETRO 1/2" (0 A 10) kgf/cm² | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
15.5.7 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO. VAZÃO = 18,0 M³/H. ALTURA MANOMÉTRICA = 30,0 MCA. MODELO 32-125.1 ROTOR Ø 138MM. POTÊNCIA = 4,0 CV. MARCA KSB SIMILAR COM EQUIVALÊNCIA TÉCNICA (AS BOMBAS DEVEM VIR COM O QUADRO DE FORÇA E COMANDO) | UN | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
15.5.8 | ELETROBOMBA(JOCKEY) VAZÃO = 1,2M³/H. MODELO BC-92 S/T AV - ROTOR 140MM. POTÊNCIA 1,0 CV. MARCA SCHNEIDER OU SIMILAR COM EQUIVALÊNCIA TÉCNICA (AS BOMBAS DEVEM VIR COM O QUADRO DE FORÇA E COMANDO) | M | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
15.5.9 | TANQUE DE PRESSÃO YELLOW JET JACUZZI SÉRIE YJ 18 OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
15.5.10 | PRESSOSTATO BOMBA DE INCÊNDIO Liga = 30,0 m.c.a | M | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
15.5.11 | PRESSOSTATO BOMBA JOCKEY LIGA= 40,0 m.c.a - Desliga = 47,0 m.c.a | M | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
15.5.12 | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
15.5.13 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 29 | 1 | 30 |  | 0 | 0 | 0
15.6 | DIVERSOS
15.6.1 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2 " (15 MM), INCLUSO CONEXÕES E SUPORTES, PARA INSTALAÇÕES DE MÉDIA PRESSÃO PARA GASES COMBUSTÍVEIS E MEDICINAIS | M | 5 |  | 5 |  | 0 | 0 | 0
15.6.2 | MANÔMETRO 1/2" (0 A 10) kgf/cm² | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
15.6.3 | PRESSOSTATO DANFOSS KP 36 2-14 BAR 060-110866 | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
15.6.4 | VÁLVULA DE RETENÇÃO COM PORTINHOLA EM BRONZE COM ROSCA ∅1/2" NPT COM ORIFÍCIO DE 2MM PERFURADO NA PORTINHOLA | UN | 4 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
15.6.5 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
15.7 | TESTES, ENSAIOS E COMISSIONAMENTO
15.7.1 | ENSAIOS, TESTES E COMISSIONAMENTO PARA AS INSTALAÇÕES DE REDE DE COMBATE INCÊNDIO | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
16 | SISTEMA DE GLP | [5 empty] | 0 | 0 | 0
16.1 | COMISSIONAMENTO - INFRAESTRUTURAS EXISTENTE
16.1.1 | TESTE DE COMISSIONAMENTO PARA DE REDE DE GÁS EM COBRE EXISTENTE, CONTENDO NO MÍNIMO OS SEGUINTES TESTES DE VERIFICAÇÃO COMISSIONAMENTO: Teste de integridade mecânica; Teste visual de identificação se todos os isolamentos térmicos; Teste de identificação de vazamentos; Teste de ensaio não destrutivo para juntar soldadas; Teste de conexões cruzadas; Teste de obstruções e de verificação de fluxo; Teste ou verificação da performance do sistema; Teste de contaminação por partículas da rede de condução; | M | 85 | 20 | 105 |  | 0 | 0 | 0
16.1.2 | REMOVER ATÉ O PISO E FECHAR COM PLUG REDE DE GÁS QUE ESPERA INSTALAÇÃO DE PONTO DE CONSUMO EM PAREDE | UN | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
16.1.3 | FECHAR COM PLUG REDE DE GÁS QUE ESPERA INSTALAÇÃO DE PONTO DE CONSUMO EM PAREDE | UN | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
16.1.4 | DEMOLIR DE CENTRAL DE GÁS EXISTENTE COM CAPACIDADE PARA 12x P-45 | UN |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
16.2 | TUBOS DE COBRE RÍGIDOS, SEM COSTURA CLASSE "A", FABRICADOS POR EXTRUSÃO - CONFORME ABNT NBR 13206
16.2.1 | TUBO DE COBRE, CLASSE "A", PARA GÁS COMBUSTÍVEL E MEDICINAL, D=15MM | M | 30 | 5 | 35 |  | 0 | 0 | 0
16.2.2 | TUBO DE COBRE, CLASSE "A", PARA GÁS COMBUSTÍVEL E MEDICINAL, D=22MM | M | 5 |  | 5 |  | 0 | 0 | 0
16.2.3 | TUBO DE COBRE, CLASSE "A", PARA GÁS COMBUSTÍVEL E MEDICINAL, D=28MM | M | 65 |  | 65 |  | 0 | 0 | 0
16.3 | ABRIGO/CAIXA DE MEDIÇÃO PARA GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO
16.3.1 | ABRIGO/CAIXA DE MEDIÇÃO PARA GÁS GLP EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO OU AÇO ZINCADO, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,9MM, COM TAMPA VENTILADA, DIMENSÕES 50CM X 50CM X 20CM | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
16.4 | VÁLVULAS REGULADORAS DE PRESSÃO - CONFORME ABNT NBR 15590
16.4.1 | VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO DE 2° ESTÁGIO PARA GÁS GLP, COM REGISTRO BORBOLETA ZAMAC, VAZÃO 7KG/H, FAIXA DE PRESSÃO DE SAÍDA DE 2,6 A 3,4 KPA, CONEXÃO DE ENTRADA Ø1/4" NPT-F, CONEXÃO DE SAÍDA Ø3/8" NPT-F. REFERÊNCIA: CLESSE MODELO BP1800 BR OU ALIANÇA 506/27 | UN | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
16.4.2 | VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO DE 2° ESTÁGIO, CONEXÃO DE ENTRADA Ø3/4", VAZÃO MÍNIMA DE 5 kg/h E PRESSÃO DE SAÍDA ENTRE 2,6 E 3,2 kPa, CONFORME ABNT NBR 15590. REF: CLESSE TECNIX OPSO CB52262 | UN | 4 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
16.4.3 | VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO DE 2° ESTÁGIO PARA GÁS GLP COM VÁLVULA DE BLOQUEIO CONTRA SOBREPRESSÃO, VAZÃO 10KG/H, FAIXA DE PRESSÃO DE SAÍDA 2,0 A 3,2 KPA, CONEXÃO DE ENTRADA Ø1/2" BSP-F, CONEXÃO DE SAÍDA Ø1/2" BSP-F. REFERÊNCIA: CLESSE MODELO TECNIX OPSO CÓDIGO CB52264 | UN |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
16.5 | VÁLVULAS DE BLOQUEIO DE ESFERA PARA GÁS DE PASSAGEM PLENA - CONFORME ABNT NBR 14788
16.5.1 | VÁLVULA DE ESFERA PARA LINHAS DE GASES INFLAMÁVEIS Ø1/2" BSP, TRIPARTIDA, DE PASSAGEM PLENA, COM CORPO EM LATÃO CLASSE 300, ESFERA E HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL. REFERÊNCIA: MGA - VET LATÃO FORJADO CLASSE 300 | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
16.5.2 | VÁLVULA DE ESFERA PARA LINHAS DE GASES INFLAMÁVEIS Ø1" BSP, TRIPARTIDA, DE PASSAGEM PLENA, COM CORPO EM LATÃO CLASSE 300, ESFERA E HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL. REFERÊNCIA: MGA - VET LATÃO FORJADO CLASSE 300 | UN |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
16.5.3 | VÁLVULA DE ESFERA MONOBLOCO ANGULAR Ø1/2" BSP, MACHO-FÊMEA, PARA PONTO DE CONSUMO DE GÁS GLP, COM CORPO, TAMPA, HASTE E ESFERA EM LATÃO NIQUELADO E BORBOLETA EM ALUMÍNIO | UN |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
16.5.4 | VÁLVULA DE ESFERA MONOBLOCO ANGULAR Ø3/4" BSP, MACHO-FÊMEA, PARA PONTO DE CONSUMO DE GÁS GLP, COM CORPO, TAMPA, HASTE E ESFERA EM LATÃO NIQUELADO E BORBOLETA EM ALUMÍNIO | UN | 4 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
16.6 | ELEMENTOS PARA VENTILAÇÃO PERMANENTE
16.6.1 | GRADE DE SUPERFÍCIE RETANGULAR 25CM X 25CM COM ÁREA DE PASSAGEM EFETIVA DE AR MÍNIMA DE 240CM² | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
16.6.2 | GRADE DE SUPERFÍCIE RETANGULAR 44CM X 24CM COM ÁREA DE PASSAGEM EFETIVA DE AR MÍNIMA DE 400CM² | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
16.7 | KIT DE INSTALAÇÃO PARA TERMINAL DE AQUECEDORES DE PASSAGEM A GÁS
16.7.1 | KIT DE INSTALAÇÃO PARA EXAUSTÃO DE AQUECEDORES DE PASSAGEM A GÁS, TUBO COM DIÂMETRO DE Ø80MM COM COMPRIMENTO DE 1,5M, CHAPÉU TERMINAL T, CONTENDO COLARINHO E ABRAÇADEIRAS DE FIXAÇÃO | UN | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
16.8 | TUBO FLEXÍVEL METÁLICO PARA PONTOS DE CONSUMO CONFORME NBR 14177
16.8.1 | TUBO METÁLICO FLEXÍVEL PARA SER UTILIZADO NA CONDUÇÃO DOS GASES EM COBRE ESPECIAL TOMBACK 85/15 (ASTM B 135) CORRUGADO DE FORMA HELICOIDAL ROSCA MACHO FIXO FÊMEA GIRATÓRIA Ø1/2" BSP, COMPRIMENTO XXMM | UN |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
16.8.2 | TUBO METÁLICO FLEXÍVEL PARA SER UTILIZADO NA CONDUÇÃO DOS GASES EM COBRE ESPECIAL TOMBACK 85/15 (ASTM B 135) CORRUGADO DE FORMA HELICOIDAL ROSCA MACHO FIXO FÊMEA GIRATÓRIA Ø3/4" BSP, COMPRIMENTO XXMM | UN | 6 |  | 6 |  | 0 | 0 | 0
17 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
17.1 | ENTRADA DE ENERGIA E SUBESTAÇÃO
17.1.1 | EQUIPAMENTOS E DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO
17.1.1.1 | CABO SINGELO DE COBRE ISOLAÇÃO 12/20KV, 4#50,0MM2, COM SOBRA DE 2,50M NAS CAIXAS DE PASSAGEM DAS EXTREMIDADES DO RAMAL DE MÉDIA TENSÃO. | M | 200 |  | 200 |  | 0 | 0 | 0
17.1.1.2 | TERMINAÇÃO ENFITADA INTERNA CONTRÁTIL, ISOLAÇÃO 12/20KV, PARA CABO DE COBRE #50,0MM2 - 12/20KV. | UN | 4 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
17.1.1.3 | SECCIONADORA TRIPOLAR SECA, 400A, 15KV, COM ALAVANCA DE MANOBRA. | UN | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
17.1.1.4 | SECCIONADORA TRIPOLAR COM FUSÍVEIS HH, 400A, 15KV, COMPLETA COM ALAVANCA DE MANOBRA. | UN | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
17.1.1.5 | VERGALHÃO DE COBRE ELETROLÍTICO 9,52MM (∅3/8"), IDENTIFICADO CONFORME NBR-14039. | M | 150 |  | 150 |  | 0 | 0 | 0
17.1.1.6 | TRANFORMADOR DE POTENCIAL MT:15KV - BT:220V | UN | 3 |  | 3 |  | 0 | 0 | 0
17.1.1.7 | TRANSFORMADOR DE CORRENTE - 300/5 - MEDIÇÃO. | UN | 3 |  | 3 |  | 0 | 0 | 0
17.1.1.8 | QUADRO DE TELA DE PROTEÇÃO, H=2,80M DE ARAME N°14BWG E DE MALHA 15X15MM DO TIPO OTTIS COM DISPOSITIVO PARA CADEADO ∅13MM - PADRÃO ENERGISA | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.1.1.9 | BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA "COM DOIS FARÓIS", COM AUTONOMIA DE 2 HORAS. | UN | 3 |  | 3 |  | 0 | 0 | 0
17.1.1.10 | PLACA DE ADVERTÊNCIA: "PERIGO DE MORTE - ALTA TENSÃO", COM SÍMBOLO DE PERIGO, CONFORME NDU-002 | UN | 6 |  | 6 |  | 0 | 0 | 0
17.1.1.11 | TAPETE DE BORRACHA 50X50CM, ISOLAÇÃO 25KV. | UN | 5 |  | 5 |  | 0 | 0 | 0
17.1.1.12 | NO BREAK 220V - RELIGAMENTO AUTOMÁTICO - AUTONOMIA DE 2 HORAS. | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.1.1.13 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), INCLUSO CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 20 |  | 20 |  | 0 | 0 | 0
17.1.1.14 | DISJUNTOR GERAL MÉDIA TENSÃO, REF. SCHINEIDER SF1, 15KV - ICC. MÍN. 25KA COM SUPORTE PEDESTAL COM RODAS. | M | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.1.1.15 | RELÉ DE PROTEÇÃO PEXTRON FUNÇÕES DE PROTEÇÃO: 27, 32, 50F, 50N, 51F, 51N, 67F, 67N, 78 | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.1.1.16 | PARA-RAIO POLIMÉRICO, COM RESISTORES NÃO-LINEARES DE ÓXIDO DE ZINCO (ZNO), COM DESLIGADOR AUTOMÁTICO, CORRENTE DE DESCARGA NOMINAL 10KA E TENSÃO NOMINAL 25KV. | UN | 4 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
17.1.1.17 | TERMINAÇÃO TERMO CONTRÁTIL UNIPOLAR PARA CABO DE COBRE #35,0MM2 ISOL. 12/20KV - USO EXTERNO. | UN | 4 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
17.1.1.18 | PLACA DE ADVERTÊNCIA: "NÃO ACIONAR SOB CARGA". UTILIZAR LUVA E TAPETE DE AT AO OPERAR ESTA CHAVE. | UN | 4 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
17.1.1.19 | CAIXA DE MEDIÇÃO CONF. NDU-002. | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.1.1.20 | MICRORRUPTOR PARA INTERTRAVAMENTO ELÉTRICO, NORMALMENTE FECHADO. | UN | 4 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
17.1.1.21 | SUPORTE DE FERRO CANTONEIRA 50X50X6MM, PARA FIXAÇÃO DOS CABOS COM BRAÇADEIRA SOBENIAL PARAFUSO LATÃO, AFASTAMENTO 5CM DA PAREDE - ATERRADO. | UN | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
17.1.1.22 | TRANFORMADOR DE POTENCIAL MT:15KV - BT:220V E TRANSFORMADOR DE CORRENTE MT CONFORME DEMANDA CONTRATADA - PROTEÇÃO. | UN | 3 |  | 3 |  | 0 | 0 | 0
17.1.1.23 | TRANFORMADOR DE POTENCIAL MT:15KV - BT:220V | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.1.1.24 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO FORNECIDO COM TODO MATERIAL PARA FIXAÇÃO E SUPORTAÇÃO, UNIÕES E DEMAIS MISCELÂNEAS. DIM.: Ø 2". REF.: ELECON OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | M | 4 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
17.1.1.25 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO FORNECIDO COM TODO MATERIAL PARA FIXAÇÃO E SUPORTAÇÃO, UNIÕES E DEMAIS MISCELÂNEAS. DIM.: Ø 2". REF.: ELECON OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | M | 4 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
17.1.1.26 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO, LIGAÇÃO ATERRADO CLASSE 15KV, MT: 13.8/13.2/12.6/12.0KV - BT:127/220V POTÊNCIA NOMINAL 500KVA, A SECO, IP00, Z=6,00%, F=60HZ, SENSOR DE TEMPERATURA | UN | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
17.1.1.27 | POSTE DE CONCRETO CÔNICO 11M 12KN | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.1.1.28 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
17.1.1.29 | ENVELOPAMENTO DE CONCRETO NO BANCO DE DUTOS, COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.1.1.30 | FITA DE ADVERTÊNCIA PADRÃO ENERGISA | M | 20 |  | 20 |  | 0 | 0 | 0
17.1.2 | ATERRAMENTO
17.1.2.1 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 4 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
17.1.2.2 | CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 60 |  | 60 |  | 0 | 0 | 0
17.1.2.3 | CONDUTOR DE COBRE NÚ - #35MM² | M | 70 |  | 70 |  | 0 | 0 | 0
17.1.2.4 | MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA HCT | UN | 16 |  | 16 |  | 0 | 0 | 0
17.1.2.5 | MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA HCJ | UN | 4 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
17.1.2.6 | CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA 150G | UN | 20 |  | 20 |  | 0 | 0 | 0
17.1.2.7 | PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTÉRMICA IGNEX, CAIXA COM 20 | UN | 20 |  | 20 |  | 0 | 0 | 0
17.1.2.8 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 22 |  | 22 |  | 0 | 0 | 0
17.1.2.9 | CONDUTOR DE COBRE NÚ - #25MM² | M | 15 |  | 15 |  | 0 | 0 | 0
17.1.2.10 | LUVA BORRACHA ISOLAMENTO ELÉTRICO 17KV M 10.1/2" 20KV - PRETA + LUVA VAQUETA DE COBERTURA | CJ | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.1.2.11 | QUADRO METÁLICO COM PORTA PARA GUARDA DE EPIS 60X60 COM PORTA | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.1.2.12 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
17.1.3 | REDE EXTERNA
17.1.3.1 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 40X40CM COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO | UN | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
17.1.3.2 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 100X100CM COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO | UN | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
17.1.3.3 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 8 |  | 8 |  | 0 | 0 | 0
17.1.3.4 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 388 |  | 388 |  | 0 | 0 | 0
17.1.4 | COMISSIONAMENTO GRUPO GERADOR
17.1.4.1 | COMISSIONAMENTO DOS GRUPOS GERADORES EXISTENTES | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.2 | ALIMENTADORES
17.2.1 | INFRAESTRUTURA EXTERNA
17.2.1.1 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 4 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
17.2.1.2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 610 |  | 610 |  | 0 | 0 | 0
17.2.1.3 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 40X40CM COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.2.1.4 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 100X100CM COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO | UN | 3 |  | 3 |  | 0 | 0 | 0
17.2.1.5 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 100X100CM COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.2.1.6 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 150X150CM COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.2.2 | INFRAESTRUTURA INTERNA
17.2.2.1 | ELETRODUTO METÁLICO RÍGIDO CONFORME NBR 13057. FORNECIDO COM TODO MATERIAL PARA FIXAÇÃO E SUPORTAÇÃO, UNIÕES E DEMAIS MISCELÂNEAS. DIM.: Ø 1.1/2". REF.: ELECON OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | M | 55 |  | 55 |  | 0 | 0 | 0
17.2.2.2 | ELETROCALHA PERFURADA - CHAPA 18 - GALVANIZADA - COM TAMPA. FORNECIDAS COM CURVAS, DERIVAÇÕES, SAÍDAS PARA ELETRODUTOS E TODOS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA SUPORTAÇÃO E PERFEITA FUNCIONALIDADE DA INFRAESTRUTURA. DIM.: 100x100mm. REF.: ELECON OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | M | 86 |  | 86 |  | 0 | 0 | 0
17.2.2.3 | ELETROCALHA PERFURADA - CHAPA 18 - GALVANIZADA - COM TAMPA. FORNECIDAS COM CURVAS, DERIVAÇÕES, SAÍDAS PARA ELETRODUTOS E TODOS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA SUPORTAÇÃO E PERFEITA FUNCIONALIDADE DA INFRAESTRUTURA. DIM.: 200x100mm. REF.: ELECON OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | M | 113 |  | 113 |  | 0 | 0 | 0
17.2.2.4 | ELETROCALHA PERFURADA - CHAPA 16 - GALVANIZADA - COM TAMPA. FORNECIDAS COM CURVAS, DERIVAÇÕES, SAÍDAS PARA ELETRODUTOS E TODOS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA SUPORTAÇÃO E PERFEITA FUNCIONALIDADE DA INFRAESTRUTURA. DIM.: 400x100mm. REF.: ELECON OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | M | 40 |  | 40 |  | 0 | 0 | 0
17.2.3 | CABO UNIPOLAR (COBRE)
17.2.3.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1549 |  | 1549 |  | 0 | 0 | 0
17.2.3.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1303 |  | 1303 |  | 0 | 0 | 0
17.2.3.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 1231 |  | 1231 |  | 0 | 0 | 0
17.2.3.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 1298 |  | 1298 |  | 0 | 0 | 0
17.2.3.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 430 |  | 430 |  | 0 | 0 | 0
17.2.3.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 1181 |  | 1181 |  | 0 | 0 | 0
17.2.3.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 2283 |  | 2283 |  | 0 | 0 | 0
17.2.3.8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 345 |  | 345 |  | 0 | 0 | 0
17.2.3.9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 1235 |  | 1235 |  | 0 | 0 | 0
17.2.3.10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 542 |  | 542 |  | 0 | 0 | 0
17.2.3.11 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 1080 |  | 1080 |  | 0 | 0 | 0
17.2.4 | QUADROS NOVOS
17.2.4.1 | QTA (QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICO) COM BYPASS DE COMANDO, ADEQUADO PARA PARTIDA EM RAMPA, EM CONFORMIDADE COM PEÇAS DESENHADAS E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA. REF.: STEMAC OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.2.4.2 | QTB (QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICO) COM BYPASS DE COMANDO, ADEQUADO PARA PARTIDA EM RAMPA, EM CONFORMIDADE COM PEÇAS DESENHADAS E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA. REF.: STEMAC OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.2.4.3 | QGBT-A (QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO - DUPLO), FORNECIDO COM TODOS OS DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO, BARRAMENTOS, CONEXÕES E DEMAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CONFORME INDICADO NAS PEÇAS DESENHADAS E ET, INCLUINDO TODA A FIAÇÃO E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À CORRETA INSTALAÇÃO. REF.: SCHNEIDER OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.2.4.4 | DISPOSITIVO PROTETOR CONTRA SURTOS (DPS) 10/350 45KA - 275V CLASSE I | UN | 4 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
17.2.4.5 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.2.4.6 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
17.2.4.7 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 |  | 3 |  | 0 | 0 | 0
17.2.4.8 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.2.4.9 | DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA 150A, TRIPOLAR | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.2.4.10 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.2.4.11 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 315A | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.2.4.12 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.2.4.13 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 800A | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.2.4.14 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 1500A CAPAC. 45KA. REF.: SIEMENS OU SIMILAR | M | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.2.4.15 | QGBT-B (QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO - DUPLO), FORNECIDO COM TODOS OS DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO, BARRAMENTOS, CONEXÕES E DEMAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CONFORME INDICADO NAS PEÇAS DESENHADAS E ET, INCLUINDO TODA A FIAÇÃO E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À CORRETA INSTALAÇÃO. REF.: SCHNEIDER OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.2.4.16 | DISPOSITIVO PROTETOR CONTRA SURTOS (DPS) 10/350 45KA - 275V CLASSE I | UN | 4 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
17.2.4.17 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
17.2.4.18 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
17.2.4.19 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 630A | UN | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
17.2.4.20 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 1500A CAPAC. 45KA. REF.: SIEMENS OU SIMILAR | M | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.2.4.21 | QG.T.1-NE (QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO), FORNECIDO COM TODOS OS DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO, BARRAMENTOS, CONEXÕES E DEMAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CONFORME INDICADO NAS PEÇAS DESENHADAS E ET, INCLUINDO TODA A FIAÇÃO E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À CORRETA INSTALAÇÃO. REF.: SCHNEIDER OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.2.4.22 | DISPOSITIVO PROTETOR CONTRA SURTOS (DPS) 8/20 20KA - 275V CLASSE II | UN | 4 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
17.2.4.23 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 |  | 3 |  | 0 | 0 | 0
17.2.4.24 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.2.4.25 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 100A | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.2.4.26 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125A | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.2.4.27 | DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA 150A, TRIPOLAR | UN | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
17.2.4.28 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
17.2.4.29 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 800A | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.2.4.30 | RELÉ DE PROTEÇÃO PARA CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL, MONTAGEM EM TRILHO DIN, CLASSE A DE PROTEÇÃO DE FUGA À TERRA, SENSIBILIDADE DE 0,03A A 30A, TENSÃO NOMINAL 220V. REF.: RELÉ VIGIREX RH99M DA SCHNEIDER OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.2.4.31 | QG.T.2-NE (QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO), FORNECIDO COM TODOS OS DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO, BARRAMENTOS, CONEXÕES E DEMAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CONFORME INDICADO NAS PEÇAS DESENHADAS E ET, INCLUINDO TODA A FIAÇÃO E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À CORRETA INSTALAÇÃO. REF.: SCHNEIDER OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.2.4.32 | DISPOSITIVO PROTETOR CONTRA SURTOS (DPS) 8/20 20KA - 275V CLASSE II | UN | 4 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
17.2.4.33 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
17.2.4.34 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.2.4.35 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 80A | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.2.4.36 | DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA 150A, TRIPOLAR | UN | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
17.2.4.37 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
17.2.4.38 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 630A | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.2.4.39 | RELÉ DE PROTEÇÃO PARA CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL, MONTAGEM EM TRILHO DIN, CLASSE A DE PROTEÇÃO DE FUGA À TERRA, SENSIBILIDADE DE 0,03A A 30A, TENSÃO NOMINAL 220V. REF.: RELÉ VIGIREX RH99M DA SCHNEIDER OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.2.4.40 | QFL.CME-NE (QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO), FORNECIDO COM TODOS OS DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO, BARRAMENTOS, CONEXÕES E DEMAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CONFORME INDICADO NAS PEÇAS DESENHADAS E ET, INCLUINDO TODA A FIAÇÃO E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À CORRETA INSTALAÇÃO. REF.: SCHNEIDER OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.2.4.41 | DISPOSITIVO PROTETOR CONTRA SURTOS (DPS) 8/20 20KA - 275V CLASSE II | UN | 4 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
17.2.4.42 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
17.2.4.43 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.2.4.44 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.2.4.45 | DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA 150A, TRIPOLAR | UN | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
17.2.4.46 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
17.2.4.47 | RELÉ DE PROTEÇÃO PARA CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL, MONTAGEM EM TRILHO DIN, CLASSE A DE PROTEÇÃO DE FUGA À TERRA, SENSIBILIDADE DE 0,03A A 30A, TENSÃO NOMINAL 220V. REF.: RELÉ VIGIREX RH99M DA SCHNEIDER OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.2.4.48 | QFL.SUB-NE (QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO), FORNECIDO COM TODOS OS DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO, BARRAMENTOS, CONEXÕES E DEMAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CONFORME INDICADO NAS PEÇAS DESENHADAS E ET, INCLUINDO TODA A FIAÇÃO E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À CORRETA INSTALAÇÃO. REF.: SCHNEIDER OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.2.4.49 | DISPOSITIVO PROTETOR CONTRA SURTOS (DPS) 8/20 20KA - 275V CLASSE II | UN | 4 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
17.2.4.50 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 |  | 6 |  | 0 | 0 | 0
17.2.4.51 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.2.4.52 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
17.2.4.53 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.2.4.54 | QL.EXT.1-NE (QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO), FORNECIDO COM TODOS OS DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO, BARRAMENTOS, CONEXÕES E DEMAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CONFORME INDICADO NAS PEÇAS DESENHADAS E ET, INCLUINDO TODA A FIAÇÃO E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À CORRETA INSTALAÇÃO. REF.: SCHNEIDER OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.2.4.55 | DISPOSITIVO PROTETOR CONTRA SURTOS (DPS) 8/20 20KA - 275V CLASSE II | UN | 4 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
17.2.4.56 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 |  | 6 |  | 0 | 0 | 0
17.2.4.57 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.2.4.58 | QL.EXT.2-NE (QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO), FORNECIDO COM TODOS OS DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO, BARRAMENTOS, CONEXÕES E DEMAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CONFORME INDICADO NAS PEÇAS DESENHADAS E ET, INCLUINDO TODA A FIAÇÃO E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À CORRETA INSTALAÇÃO. REF.: SCHNEIDER OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.2.4.59 | DISPOSITIVO PROTETOR CONTRA SURTOS (DPS) 8/20 20KA - 275V CLASSE II | UN | 4 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
17.2.4.60 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 |  | 6 |  | 0 | 0 | 0
17.2.4.61 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.2.4.62 | QD.EME-IT QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DA REDE IT, EM CHAPA DE AÇO 16USG, PINTURA EM EPÓXI COR CINZA, COM TRINCO, BARRAMENTOS EM COBRE, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO, DSI, MISCELÂNEAS DE MONTAGEM. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA ELÉTRICO. REF.: BENDER OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.2.4.63 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.2.4.64 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.2.4.65 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 |  | 6 |  | 0 | 0 | 0
17.2.4.66 | QFL.LAV-NE (QUADRO DE FORÇA E LUZ), FORNECIDO COM TODOS OS DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO, BARRAMENTOS, CONEXÕES E DEMAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CONFORME INDICADO NAS PEÇAS DESENHADAS E ET, INCLUINDO TODA A FIAÇÃO E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À CORRETA INSTALAÇÃO. REF.: SCHNEIDER OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.2.4.67 | DISPOSITIVO PROTETOR CONTRA SURTOS (DPS) 8/20 20KA - 275V CLASSE II | UN | 4 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
17.2.4.68 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 |  | 6 |  | 0 | 0 | 0
17.2.4.69 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 |  | 3 |  | 0 | 0 | 0
17.2.4.70 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.2.4.71 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
17.2.4.72 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 80A | UN | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
17.2.4.73 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 100A | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.2.4.74 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125A | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.2.4.75 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 315A | UN | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
17.2.4.76 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR 2X32A SENS. 30MA | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.2.4.77 | RELÉ DE PROTEÇÃO PARA CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL, MONTAGEM EM TRILHO DIN, CLASSE A DE PROTEÇÃO DE FUGA À TERRA, SENSIBILIDADE DE 0,03A A 30A, TENSÃO NOMINAL 220V. REF.: RELÉ VIGIREX RH99M DA SCHNEIDER OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.2.5 | QUADROS RETROFIT
17.2.6 | QFL.1.T-NE
17.2.6.1 | DISPOSITIVO PROTETOR CONTRA SURTOS (DPS) 8/20 20KA - 275V CLASSE II | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.2.6.2 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 |  | 5 |  | 0 | 0 | 0
17.2.6.3 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 8 |  | 8 |  | 0 | 0 | 0
17.2.6.4 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
17.2.6.5 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 8 |  | 8 |  | 0 | 0 | 0
17.2.6.6 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR 2X32A SENS. 30MA | UN | 8 |  | 8 |  | 0 | 0 | 0
17.2.6.7 | REPOSICIONAMENTO DE DISJUNTOR DE 125A PARA DISJUNTOR GERAL DO QUADRO | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.2.6.8 | REMOÇÃO DE DISJUNTOR EXISTENTE | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.2.7 | QFL.2.T-NE
17.2.7.1 | DISPOSITIVO PROTETOR CONTRA SURTOS (DPS) 8/20 20KA - 275V CLASSE II | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.2.7.2 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 |  | 5 |  | 0 | 0 | 0
17.2.7.3 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0
17.2.7.4 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 |  | 3 |  | 0 | 0 | 0
17.2.7.5 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 |  | 6 |  | 0 | 0 | 0
17.2.7.6 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125A | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.2.7.7 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR 2X32A SENS. 30MA | UN | 7 |  | 7 |  | 0 | 0 | 0
17.2.7.8 | REPOSICIONAMENTO DE DISJUNTOR DE 160A PARA DISJUNTOR GERAL DO QUADRO | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.2.7.9 | REMOÇÃO DE DISJUNTOR EXISTENTE | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.2.8 | QFL.3.T-NE
17.2.8.1 | DISPOSITIVO PROTETOR CONTRA SURTOS (DPS) 8/20 20KA - 275V CLASSE II | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.2.8.2 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
17.2.8.3 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 14 |  | 14 |  | 0 | 0 | 0
17.2.8.4 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
17.2.8.5 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 |  | 3 |  | 0 | 0 | 0
17.2.8.6 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.2.8.7 | DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA 150A, TRIPOLAR | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.2.8.8 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR 2X32A SENS. 30MA | UN | 17 |  | 17 |  | 0 | 0 | 0
17.2.8.9 | REMOÇÃO DE DISJUNTOR EXISTENTE | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.2.9 | QFL.4.T-NE
17.2.9.1 | DISPOSITIVO PROTETOR CONTRA SURTOS (DPS) 8/20 20KA - 275V CLASSE II | UN | 4 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
17.2.9.2 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 9 |  | 9 |  | 0 | 0 | 0
17.2.9.3 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 20 |  | 20 |  | 0 | 0 | 0
17.2.9.4 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
17.2.9.5 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7 |  | 7 |  | 0 | 0 | 0
17.2.9.6 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7 |  | 7 |  | 0 | 0 | 0
17.2.9.7 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
17.2.9.8 | DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA 150A, TRIPOLAR | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.2.9.9 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR 2X32A SENS. 30MA | UN | 19 |  | 19 |  | 0 | 0 | 0
17.2.10 | QFL.5.T-NE
17.2.10.1 | DISPOSITIVO PROTETOR CONTRA SURTOS (DPS) 8/20 20KA - 275V CLASSE II | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.2.10.2 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 |  | 3 |  | 0 | 0 | 0
17.2.10.3 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 20 |  | 20 |  | 0 | 0 | 0
17.2.10.4 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
17.2.10.5 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 |  | 6 |  | 0 | 0 | 0
17.2.10.6 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 |  | 6 |  | 0 | 0 | 0
17.2.10.7 | DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA 150A, TRIPOLAR | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.2.10.8 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR 2X32A SENS. 30MA | UN | 18 |  | 18 |  | 0 | 0 | 0
17.2.10.9 | REMOÇÃO DE DISJUNTOR EXISTENTE | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.2.10.10 | REMOÇÃO DE DISJUNTOR EXISTENTE | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.2.11 | QFL.6.T-NE
17.2.11.1 | DISPOSITIVO PROTETOR CONTRA SURTOS (DPS) 8/20 20KA - 275V CLASSE II | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.2.11.2 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 |  | 5 |  | 0 | 0 | 0
17.2.11.3 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 |  | 6 |  | 0 | 0 | 0
17.2.11.4 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 12 |  | 12 |  | 0 | 0 | 0
17.2.11.5 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR 2X32A SENS. 30MA | UN | 4 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
17.2.12 | QFL.7.T-NE
17.2.12.1 | DISPOSITIVO PROTETOR CONTRA SURTOS (DPS) 8/20 20KA - 275V CLASSE II | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.2.12.2 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 |  | 5 |  | 0 | 0 | 0
17.2.12.3 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
17.2.12.4 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
17.2.12.5 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR 2X32A SENS. 30MA | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.2.13 | QFL.ANX-NE
17.2.13.1 | DISPOSITIVO PROTETOR CONTRA SURTOS (DPS) 8/20 20KA - 275V CLASSE II | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.2.13.2 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 |  | 3 |  | 0 | 0 | 0
17.2.13.3 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
17.2.13.4 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
17.2.13.5 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
17.2.13.6 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
17.2.13.7 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR 2X32A SENS. 30MA | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.2.14 | QFL.GRT-NE
17.2.14.1 | DISPOSITIVO PROTETOR CONTRA SURTOS (DPS) 8/20 20KA - 275V CLASSE II | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.2.14.2 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
17.2.14.3 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 |  | 3 |  | 0 | 0 | 0
17.2.14.4 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR 2X32A SENS. 30MA | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.2.15 | QFL.COZ-NE
17.2.15.1 | DISPOSITIVO PROTETOR CONTRA SURTOS (DPS) 8/20 20KA - 275V CLASSE II | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.2.15.2 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
17.2.15.3 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 |  | 3 |  | 0 | 0 | 0
17.2.15.4 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
17.2.15.5 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 |  | 3 |  | 0 | 0 | 0
17.2.15.6 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.2.15.7 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.2.15.8 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR 2X32A SENS. 30MA | UN | 8 |  | 8 |  | 0 | 0 | 0
17.2.16 | QFL.PT-NE
17.2.16.1 | DISPOSITIVO PROTETOR CONTRA SURTOS (DPS) 8/20 20KA - 275V CLASSE II | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.2.16.2 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
17.2.16.3 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 |  | 3 |  | 0 | 0 | 0
17.2.16.4 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
17.2.16.5 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.2.16.6 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR 2X32A SENS. 30MA | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.2.16.7 | REMOÇÃO DE DISJUNTOR EXISTENTE | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.2.16.8 | REMOÇÃO DE DISJUNTOR EXISTENTE | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.2.17 | QAC.1.T-NE
17.2.17.1 | DISPOSITIVO PROTETOR CONTRA SURTOS (DPS) 8/20 20KA - 275V CLASSE II | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.2.17.2 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
17.2.17.3 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 100A | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.2.17.4 | REMOÇÃO DE DISJUNTOR EXISTENTE | UN | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
17.2.17.5 | REMOÇÃO DE DISJUNTOR EXISTENTE | UN | 3 |  | 3 |  | 0 | 0 | 0
17.2.17.6 | REMOÇÃO DE DISJUNTOR EXISTENTE | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.2.18 | QAC.2.T-NE
17.2.18.1 | DISPOSITIVO PROTETOR CONTRA SURTOS (DPS) 8/20 20KA - 275V CLASSE II | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.2.18.2 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.2.18.3 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 100A | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.2.19 | QAC.3.T-NE
17.2.19.1 | DISPOSITIVO PROTETOR CONTRA SURTOS (DPS) 8/20 20KA - 275V CLASSE II | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.2.19.2 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
17.2.19.3 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.2.19.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.2.19.5 | REMOÇÃO DE DISJUNTOR EXISTENTE | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.2.20 | QAC.5.T-NE
17.2.20.1 | DISPOSITIVO PROTETOR CONTRA SURTOS (DPS) 8/20 20KA - 275V CLASSE II | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.2.20.2 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.2.20.3 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.2.21 | QAC.6.T-NE
17.2.21.1 | DISPOSITIVO PROTETOR CONTRA SURTOS (DPS) 8/20 20KA - 275V CLASSE II | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.2.21.2 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.2.22 | QAC.PT-NE
17.2.22.1 | DISPOSITIVO PROTETOR CONTRA SURTOS (DPS) 8/20 20KA - 275V CLASSE II | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.2.22.2 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.2.22.3 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.2.22.4 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.2.22.5 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.2.22.6 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.2.22.7 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 315A | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.2.22.8 | REMOÇÃO DE DISJUNTOR EXISTENTE | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.2.23 | SERVIÇOS DE REVISÃO EM QUADROS ELÉTRICOS
17.2.23.1 | REVISÃO DE QUADROS ELÉTICOS EXISTENTES COM LIMPEZA, REAPERTOS DE PARAFUSOS E BORNES E VERIFICAÇÃO EM GERAL | UN | 17 |  | 17 |  | 0 | 0 | 0
17.2.24 | EQUIPAMENTOS
17.2.24.1 | UPS DE 50kVA (NO-BREAK) - NOBREAK REDE VIDA, ALTO RENDIMENTO, AUTONOMIA DE 30 MINUTOS COM BATERIAS EXTERNAS, PARALELISMO REDUNDANTE, TENSÃO DE ENTRADA ALIMENTAÇÃO 220V TRIFÁSICO (3F+N+T), FREQUÊNCIA NOMINAL DE ENTRADA: 60HZ COM TOLERÂNCIA MÍNIMA DE VARIAÇÃO DE +/- 8%, FATOR DE POTÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 0,99 COM 100% DE CARGA, TENSÃO DE SAÍDA TRIFÁSICA 220V (3F+N), FATOR DE POTÊNCIA 0,9, RENDIMENTO GLOBAL SUPERIOR A 90%, FREQUÊNCIA DE 60HZ COM TOLERÂNCIA MÁXIMA DE +/-0,01%, RETIFICADOR E INVERSOR COMPOSTO POR IGBT, PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO NA SAÍDA, ALIMENTAÇÃO DA SAÍDA POR BORNES, GERENCIAMENTO – INTERFACE IHM, MONITORAMENTO REMOTO ATRAVÉS DE INTERFACE ETHERNET COM SERVIÇOS DE HTTP, TELNET, SNMP, SMTP E MODBUS. COM FORNECIMENTO DE MÓDULO SUPERVISOR DE BATERIAS (MSB) PARA POSSIBILITAR A LEITURA DO STATUS DAS BATERIAS TAIS COMO NÍVEL DE CARGA, AUTONOMIA, TEMPERATURA E TENSÃO. INDENTIFICAR FALHAS DA BATERIA, DO CARREGADOR, DAS CONEXÕES ELÉTRICAS OU DO AMBIENTE DE INSTALAÇÃO. COMPATÍVEL COM GMG. BANCO DE BATERIAS. REF. ENGETRON OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.2.24.2 | TRANSFORMADOR ISOLADOR, BIFÁSICOS DE 7,5kVA - SIMPLES - PRIMÁRIO: 220V (F+F) - SECUNDÁRIO: 127V (F+F), INVÓLUCRO DE PROTEÇÃO EM AÇO, GRAU DE PROTEÇÃO IP-23, FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO 60HZ, NÍVEL DE ISOLAMENTO DIELÉTRICO PRIMÁRIO/SECUNDÁRIO: 0,6kV APLICADO 5kV DURANTE 1 MINUTO, NÍVEL DE ISOLAMENTO ENTRE FASES E ENTRE TERRA MAIOR QUE 5MOhms, CORRENTE DE FUGA ENTRE FASES E ENTRE FASE E TERRA MANOR QUE 3mA, SENSOR DE TEMPERATURA, 01 PONTO DE ATERRAMENTO, PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO EM ALUMÍNIO, CONFORME NORMAS IEC 61558-2-15 E A NORMA NBR 13534:2008. REF.: BENDER OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UN | 4 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
17.2.24.3 | TRANSFORMADOR ISOLADOR, BIFÁSICOS DE 7,5kVA - SIMPLES - PRIMÁRIO: 220V (F+F) - SECUNDÁRIO: 220V (F+F), INVÓLUCRO DE PROTEÇÃO EM AÇO, GRAU DE PROTEÇÃO IP-23, FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO 60HZ, NÍVEL DE ISOLAMENTO DIELÉTRICO PRIMÁRIO/SECUNDÁRIO: 0,6kV APLICADO 5kV DURANTE 1 MINUTO, NÍVEL DE ISOLAMENTO ENTRE FASES E ENTRE TERRA MAIOR QUE 5MOhms, CORRENTE DE FUGA ENTRE FASES E ENTRE FASE E TERRA MANOR QUE 3mA, SENSOR DE TEMPERATURA, 01 PONTO DE ATERRAMENTO, PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO EM ALUMÍNIO, CONFORME NORMAS IEC 61558-2-15 E A NORMA NBR 13534:2008. REF.: BENDER OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.2.24.4 | TRANSFORMADOR ISOLADOR, BIFÁSICOS DE 4,0kVA - SIMPLES - PRIMÁRIO: 220V (F+F) - SECUNDÁRIO: 220V (F+F), INVÓLUCRO DE PROTEÇÃO EM AÇO, GRAU DE PROTEÇÃO IP-23, FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO 60HZ, NÍVEL DE ISOLAMENTO DIELÉTRICO PRIMÁRIO/SECUNDÁRIO: 0,6kV APLICADO 5kV DURANTE 1 MINUTO, NÍVEL DE ISOLAMENTO ENTRE FASES E ENTRE TERRA MAIOR QUE 5MOhms, CORRENTE DE FUGA ENTRE FASES E ENTRE FASE E TERRA MANOR QUE 3mA, SENSOR DE TEMPERATURA, 01 PONTO DE ATERRAMENTO, PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO EM ALUMÍNIO, CONFORME NORMAS IEC 61558-2-15 E A NORMA NBR 13534:2008. REF.: BENDER OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.2.24.5 | TRANSFORMADOR ISOLADOR, BIFÁSICOS DE 4,0kVA - DUPLO - PRIMÁRIO: 220V (F+F) - SECUNDÁRIO: 220V (F+F) + 127 (F+F), INVÓLUCRO DE PROTEÇÃO EM AÇO, GRAU DE PROTEÇÃO IP-23, FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO 60HZ, NÍVEL DE ISOLAMENTO DIELÉTRICO PRIMÁRIO/SECUNDÁRIO: 0,6kV APLICADO 5kV DURANTE 1 MINUTO, NÍVEL DE ISOLAMENTO ENTRE FASES E ENTRE TERRA MAIOR QUE 5MOhms, CORRENTE DE FUGA ENTRE FASES E ENTRE FASE E TERRA MANOR QUE 3mA, SENSOR DE TEMPERATURA, 01 PONTO DE ATERRAMENTO, PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO EM ALUMÍNIO, CONFORME NORMAS IEC 61558-2-15 E A NORMA NBR 13534:2008. REF.: BENDER OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.2.24.6 | TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE PARA 4000 LITROS. INCLUSO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DO COMBUSTÍVEL, TUBULAÇÃO PARA LIGAÇÃO AO GERADOR, QUADRO DE FORÇA E COMANDO, BACIA DE CONTENÇÃO. REF.: DIFERPAM OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.3 | FORÇA
17.3.1 | TOMADAS
17.3.1.1 | CONJUNTO COM 3 MÓDULOS DE TOMADA 2P+T, 20A / 127V, NA COR BRANCA PARA INSTALAÇÃO EM CANALETA METÁLICA DE MOBILIÁRIO. | UN | 7 |  | 7 |  | 0 | 0 | 0
17.3.1.2 | CAIXA 4x2" FORNECIDA COM 1 TOMADA 2P+T 127V (NA COR BRANCA), SUPORTE E ESPELHO. PARA INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM ALVENARIA. REF.: PIAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UN | 395 | 68 | 463 |  | 0 | 0 | 0
17.3.1.3 | CAIXA 4x2" FORNECIDA COM 2 TOMADAS 2P+T 127V (NA COR BRANCA), SUPORTE E ESPELHO. PARA INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM ALVENARIA. REF.: PIAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UN | 55 | 17 | 72 |  | 0 | 0 | 0
17.3.1.4 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 420 |  | 420 |  | 0 | 0 | 0
17.3.1.5 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 78 |  | 78 |  | 0 | 0 | 0
17.3.1.6 | CAIXA 4x2" FORNECIDA COM 1 TOMADA 2P+T 220V (NA COR VERMELHA), SUPORTE E ESPELHO. PARA INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM ALVENARIA. REF.: PIAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UN | 39 | 3 | 42 |  | 0 | 0 | 0
17.3.1.7 | TOMADA IP44 2P+T 127V (NA COR BRANCA), SUPORTE E ESPELHO. PARA INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM ALVENARIA. REF.: PIAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UN | 17 |  | 17 |  | 0 | 0 | 0
17.3.1.8 | TOMADA PADRÃO STECK". FORNECIDA COM 1 TOMADA 2P+T 220V (NA COR VERMELHA), SUPORTE E ESPELHO. PARA INSTALAÇÃO COM CAIXA EMBUTIDA EM ALVENARIA. (DEDICADA PARA EQUIPAMENTOS DE RAIO-X. REF.: PIAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UN | 25 | 3 | 28 |  | 0 | 0 | 0
17.3.1.9 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 27 |  | 27 |  | 0 | 0 | 0
17.3.1.10 | CONDULETE 4x2" TIPO MULTIPLO. REF.: PIAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | M | 243 | 9 | 252 |  | 0 | 0 | 0
17.3.1.11 | CONDULETE 4x2" TIPO MULTIPLO A PROVA DE EXPLOSÃO, PARA ÁREA CALSSIFICADA. REF.: TELBRA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UN | 15 |  | 15 |  | 0 | 0 | 0
17.3.1.12 | TOMADA E PLUGUE À PROVA DE EXPLOSÃO PARA USO EM ÁREA CLASSIFICADA DE 16A, 2P + T. REF.: COMERCIAL EX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 4 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
17.3.2 | ELETROCALHAS
17.3.2.1 | ELETROCALHA LISA COM TAMPA, CHAPA 18 - GALVANIZADA. FORNECIDAS COM CURVAS, DERIVAÇÕES, SAÍDAS PARA ELETRODUTOS E TODOS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA SUPORTAÇÃO E PERFEITA FUNCIONALIDADE DA INFRAESTRUTURA. DIM.: 100x100mm. REF.: ELECON OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | M | 283 | 52 | 335 |  | 0 | 0 | 0
17.3.2.2 | ELETROCALHA LISA COM TAMPA, CHAPA 18 - GALVANIZADA. FORNECIDAS COM CURVAS, DERIVAÇÕES, SAÍDAS PARA ELETRODUTOS E TODOS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA SUPORTAÇÃO E PERFEITA FUNCIONALIDADE DA INFRAESTRUTURA. DIM.: 200x100mm. REF.: ELECON OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | M | 168 | 8 | 176 |  | 0 | 0 | 0
17.3.3 | PERFILADOS
17.3.3.1 | PERFILADO LISO COM TAMPA - VINCADO E COM GALVANIZAÇÃO A FOGO. FORNECIDOS COM CURVAS, DERIVAÇÕES, SAÍDAS PARA ELETRODUTOS E TODOS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA SUPORTAÇÃO E PERFEITA FUNCIONALIDADE DA INFRAESTRUTURA. DIM.: 38x38mm. REF.: ELECON OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | M | 1031 | 204 | 1235 |  | 0 | 0 | 0
17.3.4 | ELETRODUTOS
17.3.4.1 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 20 |  | 20 |  | 0 | 0 | 0
17.3.4.2 | ELETRODUTO METÁLICO RÍGIDO CONFORME NBR 13.057. FORNECIDO COM TODO MATERIAL PARA FIXAÇÃO E SUPORTAÇÃO, UNIÕES E DEMAIS MISCELÂNEAS. DIM.: Ø 1". REF.: ELECON OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | M | 791 | 85 | 876 |  | 0 | 0 | 0
17.3.4.3 | ELETRODUTO METÁLICO RÍGIDO CONFORME NBR 13057. FORNECIDO COM TODO MATERIAL PARA FIXAÇÃO E SUPORTAÇÃO, UNIÕES E DEMAIS MISCELÂNEAS. DIM.: Ø 1.1/2". REF.: ELECON OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | M | 154 |  | 154 |  | 0 | 0 | 0
17.3.4.4 | ELETRODUTO METÁLICO RÍGIDO CONFORME NBR 13.057. FORNECIDO COM TODO MATERIAL PARA FIXAÇÃO E SUPORTAÇÃO, UNIÕES E DEMAIS MISCELÂNEAS. DIM.: Ø 2". REF.: ELECON OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | M | 18 | 3 | 21 |  | 0 | 0 | 0
17.3.4.5 | ELETRODUTO METÁLICO RÍGIDO CONFORME NBR 13057. FORNECIDO COM TODO MATERIAL PARA FIXAÇÃO E SUPORTAÇÃO, UNIÕES E DEMAIS MISCELÂNEAS. DIM.: Ø 2.1/2". REF.: ELECON OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | M | 5 |  | 5 |  | 0 | 0 | 0
17.3.4.6 | ELETRODUTO METÁLICO RÍGIDO GALVANIZADO A FOGO CONFORME NBR 5624. FORNECIDO COM TODO MATERIAL PARA FIXAÇÃO E SUPORTAÇÃO, UNIÕES E DEMAIS MISCELÂNEAS. DIM.: Ø 1". REF.: ELECON OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | M | 30 |  | 30 |  | 0 | 0 | 0
17.3.4.7 | ELETRODUTO METÁLICO RÍGIDO GALVANIZADO A FOGO CONFORME NBR 5624. FORNECIDO COM TODO MATERIAL PARA FIXAÇÃO E SUPORTAÇÃO, UNIÕES E DEMAIS MISCELÂNEAS. DIM.: Ø 2". REF.: ELECON OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | M | 30 |  | 30 |  | 0 | 0 | 0
17.3.4.8 | ELETRODUTO FLEXÍVEL FORNECIDO COM TODO MATERIAL PARA FIXAÇÃO E SUPORTAÇÃO, UNIÕES E DEMAIS MISCELÂNEAS. DIM.: Ø 1". REF.: TIGRE FLEX REFORÇADO (LARANJA) OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | M | 1140 | 163 | 1303 |  | 0 | 0 | 0
17.3.4.9 | ELETRODUTO FLEXÍVEL FORNECIDO COM TODO MATERIAL PARA FIXAÇÃO E SUPORTAÇÃO, UNIÕES E DEMAIS MISCELÂNEAS. DIM.: Ø 2". REF.: TIGRE FLEX REFORÇADO (LARANJA) OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | M | 55 | 6 | 61 |  | 0 | 0 | 0
17.3.4.10 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO FORNECIDO COM TODO MATERIAL PARA FIXAÇÃO E SUPORTAÇÃO, UNIÕES E DEMAIS MISCELÂNEAS. DIM.: Ø 2.1/2". REF.: ELECON OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | M | 4 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
17.3.4.11 | ELETRODUTO METÁLICO RÍGIDO PARA AMBIENTE CLASSIFICADO, CONFORME NORMA 5597 E 5598 FORNECIDO COM TODO MATERIAL PARA FIXAÇÃO E SUPORTAÇÃO, UNIÕES E DEMAIS MISCELÂNEAS. DIM.: Ø 1". REF.: ELECON OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | M | 38 |  | 38 |  | 0 | 0 | 0
17.3.4.12 | ELETRODUTO METÁLICO RÍGIDO PARA AMBIENTE CLASSIFICADO, CONFORME NORMA 5597 E 5598 FORNECIDO COM TODO MATERIAL PARA FIXAÇÃO E SUPORTAÇÃO, UNIÕES E DEMAIS MISCELÂNEAS. DIM.: Ø 2". REF.: ELECON OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | M | 8 |  | 8 |  | 0 | 0 | 0
17.3.5 | CAIXA DE PASSAGEM
17.3.5.1 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 40X40CM COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO | UN |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.3.5.2 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 100X100CM COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO | UN |  | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
17.3.6 | CABEAMENTO
17.3.6.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 15325 |  | 15325 |  | 0 | 0 | 0
17.4 | ILUMINAÇÃO
17.4.1 | LUMINÁRIAS
17.4.1.1 | LUMINÁRIA MODELO TAU-T EM LED PARA INSTALAÇÕES EM POSTES EM AMBIENTES EXTERNOS 84W - 12271LM, UMA PÉTALA - PROTEÇÃO IP66. | UN | 79 |  | 79 |  | 0 | 0 | 0
17.4.1.2 | LUMINÁRIA PAINEL QUADRADO DE SOBREPOR, 600x600mm, 30W, 127V. FAB: INTRAL 4000K, IRC 80, 3600lm, REF.:06938. | UN | 352 | 45 | 397 |  | 0 | 0 | 0
17.4.1.3 | LUMINÁRIA PAINEL QUADRADO DE SOBREPOR, 300x300mm, 18,5W, 127V. FAB: LUMICENTER 4000K, IRC 80, 1800lm, REF.:EF75-S2000840. | UN | 384 | 25 | 409 |  | 0 | 0 | 0
17.4.1.4 | LUMINÁRIA HERMÉTICA LED DE SOBREPOR, 1230x85mm, 43W, 127V, FAB: INTRAL. 4000K, IRC 80, 6000lm, REF.:07695. | UN | 30 |  | 30 |  | 0 | 0 | 0
17.4.1.5 | LUMINÁRIA LINEAR DE SOBREPOR, 1100x24x31mm, 18W, 127V. FAB: INTRAL. 4000K, IRC 80 , 2000lm, REF.:07524. | UN | 123 | 16 | 139 |  | 0 | 0 | 0
17.4.1.6 | LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA DE SOBREPOR, 119x212x90mm, DIFUSOR EM VIDRO PRENSADO, SOQUETE PARA LÂMPADA E27.FABRICANTE LUMICENTER. REF.: EX02-S1E27. | UN | 32 |  | 32 |  | 0 | 0 | 0
17.4.1.7 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 17 |  | 17 |  | 0 | 0 | 0
17.4.1.8 | ARANDELA LED LINEAR DE SOBREPOR, 1115x90x60mm, 1715lm, 17,5w, 220V. FAB.: LUMICENTER, REF.: LLN02-A1600840. | UN | 72 | 11 | 83 |  | 0 | 0 | 0
17.4.1.9 | LUMINÁRIA DE BALIZAMENTO DE EMBUTIR, 160x160x65mm, 6W, 127V, FAB.:LUMICENTER. 3000K, IRC80, 220lm, REF.:BZ49-E5LED3KBC. | UN | 23 | 2 | 25 |  | 0 | 0 | 0
17.4.1.10 | PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO BALIZAMENTO DE LED, 1500lm, 127v | UN | 64 | 8 | 72 |  | 0 | 0 | 0
17.4.1.11 | SINALIZADOR PORTA DE RAIO X | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.4.1.12 | LÂMPADA TIPO DOWNLIGHT EMBUTIDO RECUADO DIRECIONÁVEL. SOQUETE TIPO SQUARE PAR20 BRANCO, 116x116mm, FAB.:STELLA, REF.: STH8920BR. LÂMPADA DIMERIZÁVEL TIPO PAR20 EVO 6W, 380lm, 2700K, 127V, REF.:STH7080/27 | UN | 5 |  | 5 |  | 0 | 0 | 0
17.4.1.13 | LUMINÁRIA LED LINEAR PENDENTE, 1115X125X75mm, 2760lm, 37W, 127V. REF.: PD77-P3000840PT. | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.4.1.14 | LUMINÁRIA TUBOLED LINEAR, A PROVA DE EXPLOSÃO, 1310X222X145mm, ESPAÇO PARA DUAS LÂMPADAS 2x18W, 127V. REF.: CLLEX 875/876. | UN | 4 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
17.4.1.15 | PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO BALIZAMENTO DE LED, A PROVA DE EXPLOSÃO, 20W, 127v. INSTALAÇÃO A 2,35m DO PISO ACABADO, REF.: TL TW009 LED. | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.4.2 | INTERRUPTORES
17.4.2.1 | INTERRUPTOR SIMPLES MONTADO EM CAIXA 4x2". FORNECIDO COM 1 (UM) ACIONADOR, SUPORTE E ESPELHO. PARA INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM ALVENARIA. REF.: PIAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UN | 75 | 25 | 100 |  | 0 | 0 | 0
17.4.2.2 | INTERRUPTOR DUPLO MONTADO EM CAIXA 4x2". FORNECIDO COM 2 (DOIS) ACIONADORES, SUPORTE E ESPELHO. PARA INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM ALVENARIA. REF.: PIAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UN | 76 | 9 | 85 |  | 0 | 0 | 0
17.4.2.3 | INTERRUPTOR TRIPLO MONTADO EM CAIXA 4x2". FORNECIDO COM 3 (TRÊS) ACIONADORES, SUPORTE E ESPELHO. PARA INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM ALVENARIA. REF.: PIAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UN | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
17.4.2.4 | INTERRUPTOR SIMPLES, DIMERIZÁVEL, MONTADO EM CAIXA 4x2". FORNECIDO COM 1 (UM) INTERRUPTOR DIMMER, SUPORTE E ESPELHO. PARA INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM ALVENARIA. REF.: PIAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | M | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
17.4.2.5 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
17.4.2.6 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3 |  | 3 |  | 0 | 0 | 0
17.4.2.7 | INTERRUPTOR DUPLO PARALELO (THREE WAY) . FORNECIDO COM 2 (DOIS) ACIONADORES PARALELOS, SUPORTE E ESPELHO. PARA INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM ALVENARIA. REF.: PIAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UN | 14 | 1 | 15 |  | 0 | 0 | 0
17.4.2.8 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 94 |  | 94 |  | 0 | 0 | 0
17.4.2.9 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 19 |  | 19 |  | 0 | 0 | 0
17.4.2.10 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.4.2.11 | INTERRUPTOR SIMPLES PARALELO (THREE WAY) MONTADO EM CAIXA 4x2". FORNECIDO COM 1 (UM) ACIONADOR PARALELO, CAIXA, SUPORTE E ESPELHO. PARA INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM ALVENARIA. REF.: PIAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UN | 3 |  | 3 |  | 0 | 0 | 0
17.4.2.12 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
17.4.2.13 | INTERRUPTOR SIMPLES A PROVA DE EXPLOSÃO, PARA ÁREA CLASSIFICADA. REF.: NAVILLE OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.4.3 | INFRAESTRUTURA
17.4.3.1 | ELETRODUTO METÁLICO RÍGIDO CONFORME NBR 13.057. FORNECIDO COM TODO MATERIAL PARA FIXAÇÃO E SUPORTAÇÃO, UNIÕES E DEMAIS MISCELÂNEAS. DIM.: Ø 1". REF.: ELECON OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | M | 1183 | 115 | 1298 |  | 0 | 0 | 0
17.4.3.2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL FORNECIDO COM TODO MATERIAL PARA FIXAÇÃO E SUPORTAÇÃO, UNIÕES E DEMAIS MISCELÂNEAS. DIM.: Ø 1". REF.: TIGRE FLEX REFORÇADO (LARANJA) OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | M | 486 | 53 | 539 |  | 0 | 0 | 0
17.4.3.3 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 486 |  | 486 |  | 0 | 0 | 0
17.4.3.4 | CONDULETE 4x2" TIPO MULTIPLO. REF.: PIAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | M | 378 | 30 | 408 |  | 0 | 0 | 0
17.4.3.5 | CONDULETE NO ENTREFORRO FORNECIDO COM 1 TOMADA PARA ALIMENTAÇÃO DE LUMINÁRIAS. REF.: PIAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UN | 860 | 80 | 940 |  | 0 | 0 | 0
17.4.3.6 | POSTE RETO TELECÔNICO ENGASTADO, EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, ALTURA TOTAL 5 METROS, DIÂMETRO INFERIOR 76MM E DIÂMETRO DE TOPO 60MM. REF.: USICROM OU EQUIVALENTE. | UN | 79 |  | 79 |  | 0 | 0 | 0
17.4.3.7 | SUPORTE PARA 1 LUMINÁRIA LED EM POSTE TELECÔNICO. REF.: USICROM OU SIMILAR. | UN | 48 |  | 48 |  | 0 | 0 | 0
17.4.3.8 | SUPORTE PARA 2 LUMINÁRIAS LED EM POSTE TELECÔNICO. REF.: USICROM OU SIMILAR. | UN | 31 |  | 31 |  | 0 | 0 | 0
17.4.3.9 | RELE FOTOELETRÔNICO AN2000 LN PP. REF.: TECNOWATT OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UN | 79 |  | 79 |  | 0 | 0 | 0
17.4.4 | CABEAMENTO
17.4.4.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6900 |  | 6900 |  | 0 | 0 | 0
17.4.4.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 700 |  | 700 |  | 0 | 0 | 0
17.4.4.3 | PRENSA CABO + EXTENSÃO DE 1,5M EM CABO PP 3X2,5MM2 + PLUG MACHO E FEMEA 10 A | UN | 875 | 80 | 955 |  | 0 | 0 | 0
17.5 | SPDA E ATERRAMENTO
17.5.1 | MATERIAIS E INFRAESTRUTURA
17.5.1.1 | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 255 |  | 255 |  | 0 | 0 | 0
17.5.1.2 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 620 |  | 620 |  | 0 | 0 | 0
17.5.1.3 | CABO DE COBRE NÚ, 6,0MM² PARA MALHA DE ATERRAMENTO DE SALA CIRÚRGICA,. REF.: TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | M | 450 |  | 450 |  | 0 | 0 | 0
17.5.1.4 | TELA EM INOX PARA EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DOS BOTIJOES NO PISO. REF.: TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | M² | 3 |  | 3 |  | 0 | 0 | 0
17.5.1.5 | CORDOALHA FLEXÍVEL PARA EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE PORTAS E GRELHAS METÁLICAS. REF.: TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UN | 70 |  | 70 |  | 0 | 0 | 0
17.5.1.6 | BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 7/8"x1/8" x 3m. REF.: TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | M | 1230 |  | 1230 |  | 0 | 0 | 0
17.5.1.7 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 36 |  | 36 |  | 0 | 0 | 0
17.5.1.8 | CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO COM 9 TERMINAIS PARA USO INTERNO E EXTERNO COM DIMENSÕES 380X320X175mm COM PINTURA ELETROSTÁTICA, FLANGE INFERIOR E VEDAÇÃO NA PORTA. REF.: TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.5.1.9 | BARRAMENTO BEL COM 24 FUROS Ø11,1mm - 360mmX76,2mmX6,35mm. REF.: TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | M | 7 |  | 7 |  | 0 | 0 | 0
17.5.1.10 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 37 |  | 37 |  | 0 | 0 | 0
17.5.1.11 | CONECTOR DE PRESSÃO TIPO SPLIT BOLT PARA CABO DE COBRE DE 50MM². REF.: TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UN | 36 |  | 36 |  | 0 | 0 | 0
17.5.1.12 | CONECTOR DE COMPRESSÃO IRREVERSÍVEL P/ CABO DE 6mm². REF.: TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UN | 345 |  | 345 |  | 0 | 0 | 0
17.5.1.13 | TERMINAL DE COMPRESSÃO 50 MM² | UN | 33 |  | 33 |  | 0 | 0 | 0
17.5.1.14 | MINICAPTOR EM BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8"X1/8"X300mm. REF.: TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UN | 161 |  | 161 |  | 0 | 0 | 0
17.5.1.15 | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.5.1.16 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 8 |  | 8 |  | 0 | 0 | 0
17.5.1.17 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO FORNECIDO COM TODO MATERIAL PARA FIXAÇÃO E SUPORTAÇÃO, UNIÕES E DEMAIS MISCELÂNEAS. DIM.: Ø 2". REF.: ELECON OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | M | 110 |  | 110 |  | 0 | 0 | 0
17.5.1.18 | ELETRODUTO METÁLICO RÍGIDO CONFORME NBR 13.057. FORNECIDO COM TODO MATERIAL PARA FIXAÇÃO E SUPORTAÇÃO, UNIÕES E DEMAIS MISCELÂNEAS. DIM.: Ø 2". REF.: ELECON OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | M | 55 |  | 55 |  | 0 | 0 | 0
17.5.2 | LAUDO SPDA
17.5.2.1 | MEDIÇÃO DE RESISTÊNCIA ÔHMICA DO SOLO, MEDIÇÃO DE CONTINUIDADE ELÉTRICA, REALIZAÇÃO DE VISTORIA, FORNECIMENTO LAUDO (SPDA) E ART | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.6 | SERVIÇOS
17.6.1 | TOMADAS E INFRAESTRUTURA
17.6.1.1 | SERVIÇO DE FECHAMENTO DE CAIXA 4X2" OU 4X4" | UN | 91 |  | 91 |  | 0 | 0 | 0
17.6.1.2 | DESINSTALAÇÃO E REMOÇÃO DE ELETROCALHA | M | 30 |  | 30 |  | 0 | 0 | 0
17.6.1.3 | DESINSTALAÇÃO E REMOÇÃO DE PERFILADO | M | 70 |  | 70 |  | 0 | 0 | 0
17.6.1.4 | VERIFICAÇÃO FINAL DAS INSTALAÇÕES CONFORME ITEM 7 DA NBR 5410 | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.6.1.5 | ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO EM TODOS OS QUADROS EXISTENTES, REALIZADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM MONTAGEM E COMISSIONAMENTO DE QUADROS ELÉTRICOS, COM EMISSÃO DE ART, PARA CERTIFICAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA DOS QUADROS, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO BARRAMENTO, DISPOSIÇÃO DE CANALETAS E INSPEÇÃO VISUAL DOS DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO (DISJUNTOR, DPS E DR) PARA VALIDAR OU INDICAR A NECESSIDADE DE TESTES LABORATORIAIS | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.6.1.6 | SERVIÇOS GERAIS EM QUADROS EXISTENTES CONFORME ITEM 5.3.2 DO MEMORIAL DESCRITIVO | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.7 | TELECOMUNICAÇÕES
17.7.1 | EQUIPAMENTOS
17.7.1.1 | RACK PADRÃO 19", ALTURA 44U, PROFUNDIDADE EXTERNA MÍNIMA DE 600mm. COM PORTA DE VIDRO TEMPERADO CRISTAL + KIT DE VENTILAÇÃO FORÇADA C/ 2 VENTILADORES 220V, FORNECIDOS COM RÉGUAS DE 08 TOMADAS 2P+T DE 20A (CONFORME NBR 14.136) E GUIA DE CABOS. REF.: WBXRACKS OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UN | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
17.7.1.2 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 16 |  | 16 |  | 0 | 0 | 0
17.7.1.3 | DIO 12 FIBRAS MM/LC - COM CAIXA METÁLICA PARA FIXAÇÃO EM RACK PADRÃO 19’, ALTURA DE 1UA, CONFECCIONADO EM AÇO NA COR PRETA. REF.: FURUKAWA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UN | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
17.7.1.4 | NOBREAK PARA INSTALAÇÃO EM RACK 19", 127/220V, 3KVA, AUTONOMIA MÍNIMA DE 30 MINUTOS, FUNÇÃO ECONOMIA DE ENERGIA. REF.: ENGETRON, APC OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UN | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
17.7.2 | CABOS
17.7.2.1 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 16250 |  | 16250 |  | 0 | 0 | 0
17.7.2.2 | CABO DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO (OM4), PARA USO INTERNO, 6 PARES. | M | 55 |  | 55 |  | 0 | 0 | 0
17.7.2.3 | CABO DE INSTRUMENTAÇÃO - TIPO MA - (MA PE/PVC) C/ BLINDAGEM ELETROSTÁTICA TOTAL (FITA DE ALUMÍNIO + POLIESTER C/ CONDUTOR DE COBRE ESTANHADO), CONDUTORES EM COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TÊMPERA MOLE. ISOLAÇÃO EM PVC/E, INDENTIFICAÇÃO "PAR" (2 CABOS). REF.: 201 MA FR - 1P - 1,5mm² FAB.: POLIRON. | M | 2300 |  | 2300 |  | 0 | 0 | 0
17.7.2.4 | PATCH CORD RJ45 - RJ45 CAT.6, NA COR AZUL - DADOS E VOZ - COM UM COMPRIMENTO DE 1,5 METROS. REF.: FURUKAWA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UN | 384 |  | 384 |  | 0 | 0 | 0
17.7.3 | ELETROCALHA
17.7.3.1 | ELETROCALHA LISA COM TAMPA, CHAPA 18 - GALVANIZADA. FORNECIDAS COM CURVAS, DERIVAÇÕES, SAÍDAS PARA ELETRODUTOS E TODOS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA SUPORTAÇÃO E PERFEITA FUNCIONALIDADE DA INFRAESTRUTURA. DIM.: 100x100mm. REF.: ELECON OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | M | 26 | 20 | 46 |  | 0 | 0 | 0
17.7.3.2 | ELETROCALHA LISA COM TAMPA, CHAPA 18 - GALVANIZADA. FORNECIDAS COM CURVAS, DERIVAÇÕES, SAÍDAS PARA ELETRODUTOS E TODOS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA SUPORTAÇÃO E PERFEITA FUNCIONALIDADE DA INFRAESTRUTURA. DIM.: 200x100mm. REF.: ELECON OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | M | 137 |  | 137 |  | 0 | 0 | 0
17.7.4 | PERFILADO
17.7.4.1 | PERFILADO LISO COM TAMPA - VINCADO E COM GALVANIZAÇÃO A FOGO. FORNECIDOS COM CURVAS, DERIVAÇÕES, SAÍDAS PARA ELETRODUTOS E TODOS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA SUPORTAÇÃO E PERFEITA FUNCIONALIDADE DA INFRAESTRUTURA. DIM.: 38x38mm. REF.: ELECON OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | M | 531.3 | 63 | 594.3 |  | 0 | 0 | 0
17.7.5 | ELETRODUTO
17.7.5.1 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 105 |  | 105 |  | 0 | 0 | 0
17.7.5.2 | ELETRODUTO METÁLICO RÍGIDO CONFORME NBR 13.057. FORNECIDO COM TODO MATERIAL PARA FIXAÇÃO E SUPORTAÇÃO, UNIÕES E DEMAIS MISCELÂNEAS. DIM.: Ø 1". REF.: ELECON OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | M | 425 | 43 | 468 |  | 0 | 0 | 0
17.7.5.3 | ELETRODUTO FLEXÍVEL FORNECIDO COM TODO MATERIAL PARA FIXAÇÃO E SUPORTAÇÃO, UNIÕES E DEMAIS MISCELÂNEAS. DIM.: Ø 1". REF.: TIGRE FLEX REFORÇADO (LARANJA) OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | M | 350 | 36 | 386 |  | 0 | 0 | 0
17.7.6 | CONDULETES
17.7.6.1 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 12 |  | 12 |  | 0 | 0 | 0
17.7.7 | CAIXAS DE PASSAGEM
17.7.7.1 | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO PARA REDE DE TELECOM DIM.: 0,30X0,30X0,30CM (LxCxA) EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL E TAMPA METÁLICA. | UN | 10 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0
17.7.8 | TOMADAS DE REDE
17.7.8.1 | CAIXA ESTAMPADA COM ESPELHO DE 4"X2"X2" COM 1 TOMADA RJ45 CATEGORIA 6, PARA MONTAGEM EMBUTIDA. REF.: FURUKAWA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UN | 23 | 2 | 25 |  | 0 | 0 | 0
17.7.8.2 | CAIXA ESTAMPADA COM ESPELHO DE 4"X2"X2" COM 2 TOMADAS RJ45 CATEGORIA 6, PARA MONTAGEM EMBUTIDA. REF.: FURUKAWA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UN | 46 | 9 | 55 |  | 0 | 0 | 0
17.7.8.3 | TOMADA 1 MÓDULO DE RJ45 CATEGORIA 6 NSTALADO EM CONDULET. REF.: FURUKAWA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UN | 9 | 2 | 11 |  | 0 | 0 | 0
17.7.8.4 | TOMADA 2 MÓDULOS DE RJ45 CATEGORIA 6 NSTALADO EM CONDULET. REF.: FURUKAWA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UN | 4 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
17.8 | STV
17.8.1 | ELETRODUTO
17.8.1.1 | ELETRODUTO METÁLICO RÍGIDO CONFORME NBR 13.057. FORNECIDO COM TODO MATERIAL PARA FIXAÇÃO E SUPORTAÇÃO, UNIÕES E DEMAIS MISCELÂNEAS. DIM.: Ø 1". REF.: ELECON OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | M | 61 | 15 | 76 |  | 0 | 0 | 0
17.8.1.2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL FORNECIDO COM TODO MATERIAL PARA FIXAÇÃO E SUPORTAÇÃO, UNIÕES E DEMAIS MISCELÂNEAS. DIM.: Ø 1". REF.: TIGRE FLEX REFORÇADO (LARANJA) OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | M | 3 |  | 3 |  | 0 | 0 | 0
17.8.2 | CONDULETES
17.8.2.1 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 3 |  | 3 |  | 0 | 0 | 0
17.8.3 | TOMADAS PARA TV
17.8.3.1 | ESPELHO COM 1 TOMADA PARA TV, COM MONTAGEM EMBUTIDA NO FORRO. REF.:PIAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 22 | 3 | 25 |  | 0 | 0 | 0
17.8.3.2 | ESPELHO COM 1 TOMADA PARA TV, COM MONTAGEM EMBUTIDA NO FORRO. REF.:PIAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 13 |  | 13 |  | 0 | 0 | 0
17.9 | CFTV
17.9.1 | TOMADAS DE REDE
17.9.1.1 | TOMADA 1 MÓDULO DE RJ45 CATEGORIA 6 NSTALADO EM CONDULET. REF.: FURUKAWA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UN | 57 | 6 | 63 |  | 0 | 0 | 0
17.10 | CONTROLE DE ACESSO
17.10.1 | TOMADAS DE REDE
17.10.1.1 | TOMADA 1 MÓDULO DE RJ45 CATEGORIA 6 NSTALADO EM CONDULET. REF.: FURUKAWA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UN | 4 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
17.10.2 | TRAVA MAGNÉTICA PARA PORTAS DO TIPO CORTA FOGO
17.10.2.1 | CONJUNTO DE ELETROÍMÃ PARA PORTAS DO TIPO CORTA FOGO, FORNECIDO COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERTRAVAMENTO DISPONÍVEL PARA SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO | CJ | 4 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
17.11 | CHAMADA DE ENFERMAGEM
17.11.1 | ELETRODUTO
17.11.1.1 | ELETRODUTO METÁLICO RÍGIDO CONFORME NBR 13.057. FORNECIDO COM TODO MATERIAL PARA FIXAÇÃO E SUPORTAÇÃO, UNIÕES E DEMAIS MISCELÂNEAS. DIM.: Ø 1". REF.: ELECON OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | M | 370 | 42 | 412 |  | 0 | 0 | 0
17.11.1.2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL FORNECIDO COM TODO MATERIAL PARA FIXAÇÃO E SUPORTAÇÃO, UNIÕES E DEMAIS MISCELÂNEAS. DIM.: Ø 1". REF.: TIGRE FLEX REFORÇADO (LARANJA) OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | M | 490 | 75 | 565 |  | 0 | 0 | 0
17.11.1.3 | ELETRODUTO METÁLICO RÍGIDO CONFORME NBR 13.057. FORNECIDO COM TODO MATERIAL PARA FIXAÇÃO E SUPORTAÇÃO, UNIÕES E DEMAIS MISCELÂNEAS. DIM.: Ø 2". REF.: ELECON OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | M | 1 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
17.11.2 | CONDULETES
17.11.2.1 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 40 | 6 | 46 |  | 0 | 0 | 0
17.11.3 | CABOS
17.11.3.1 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 2550 |  | 2550 |  | 0 | 0 | 0
17.11.4 | EQUIPAMENTOS
17.11.4.1 | CAIXA DE FECHAMENTO DE CABOS - 35 JACKS DE RJ-45 | UN | 3 | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 0
17.11.4.2 | CENTRAL DE CHAMADA DE ENFERMAGEM, COMPOSTO POR SINALIZAÇÃO SONORA E VISUAL, DISPLAY LCD 16×2 COM ÁREA VISÍVEL DE (21MM X 96MM), MOSTRA OS EVENTOS EM TEMPO REAL, TECLAS DE DISCAGEM PARA CONFIGURAÇÃO DO ENDEREÇO DE CADA LEITO, COMUNICAÇÃO SERIAL COM AS ESTAÇÕES DE LEITO, INTEGRÁVEL COM A REDE DE DADOS (TCP/IP). REF.: SINCRON OU EQUIVALENTE. | UN | 3 | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 0
17.11.4.3 | ESTAÇÃO DE BANHEIRO INDIVIDUAL COM CORDEL. FIXAÇÃO EM CAIXA 4X2 POLEGADAS. REF.: SINCRON OU EQUIVALENTE. | UN | 36 | 3 | 39 |  | 0 | 0 | 0
17.11.4.4 | ESTAÇÃO DE CHUVEIRO LIGADO A LEITO, COM MEMBRANA PLÁSTICA (TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E À PROVA DÁGUA). INTERLIGADO COM TERMINAL DE BANHEIRO. ACIONAMENTO REALIZADO POR MEIO DE CORDEL DE PVC NA COR VERMELHA. FIXAÇÃO EM CAIXA 4X2 POLEGADAS. REF.: SINCRON OU EQUIVALENTE. | UN | 24 | 3 | 27 |  | 0 | 0 | 0
17.11.4.5 | ESTAÇÃO DE LEITO PARA INSTALAÇÃO EM CAIXA 4X2". COMPOSTO POR SINALIZAÇÃO SONORA E VISUAL, COMUNICAÇÃO SERIAL COM A CENTRAL DE POSTO DE ENFERMAGEM. REFERÊNCIA: SINCRON OU EQUIVALENTE | UN | 74 | 11 | 85 |  | 0 | 0 | 0
17.11.4.6 | SINALEIRO DE PORTA COM LED PARA FIXAÇÃO NO TETO (FORRO). DEVE POSSUIR 4 CORES DE LED EM ALTO BRILHO, VERMELHO, VERDE, AMARELO E AZUL. REF.: SINCRON OU EQUIVALENTE. | UN | 42 | 3 | 45 |  | 0 | 0 | 0
17.11.4.7 | FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12VCC/10A, TENSÃO DE ENTRADA EM 127/220VCA, SELEÇÃO AUTOMÁTICA 2A - 50/60Hz. REF.: SINCRON OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 3 | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 0
17.12 | CFTV
17.12.1 | TOMADA 1 MÓDULO DE RJ45 CATEGORIA 6 NSTALADO EM CONDULET. REF.: FURUKAWA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UN | 57 | 6 | 63 |  | 0 | 0 | 0
17.13 | CONTROLE DE ACESSO
17.13.1 | TOMADAS DE REDE
17.13.1.1 | TOMADA 1 MÓDULO DE RJ45 CATEGORIA 6 NSTALADO EM CONDULET. REF.: FURUKAWA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UN | 4 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
17.13.2 | TRAVA MAGNÉTICA PARA PORTAS DO TIPO CORTA FOGO
17.13.2.1 | CONJUNTO DE ELETROÍMÃ PARA PORTAS DO TIPO CORTA FOGO, FORNECIDO COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERTRAVAMENTO DISPONÍVEL PARA SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO | CJ | 4 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
17.14 | DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO
17.14.1 | ELETRODUTOS
17.14.1.1 | ELETRODUTO METÁLICO RÍGIDO CONFORME NBR 13.057. FORNECIDO COM TODO MATERIAL PARA FIXAÇÃO E SUPORTAÇÃO, UNIÕES E DEMAIS MISCELÂNEAS. DIM.: Ø 1". REF.: ELECON OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | M | 1170 | 90 | 1260 |  | 0 | 0 | 0
17.14.1.2 | ELETRODUTO METÁLICO RÍGIDO CONFORME NBR 13.057. FORNECIDO COM TODO MATERIAL PARA FIXAÇÃO E SUPORTAÇÃO, UNIÕES E DEMAIS MISCELÂNEAS. DIM.: Ø 2". REF.: ELECON OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | M | 4 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
17.14.1.3 | ELETRODUTO PEAD, DN 25,4 MM (1"), INSTALAÇÃO SUBTERRÂNEA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM TODOS OS MATERIAIS E ACESSÓRIOS E ENVELOPAMENTO. | M | 16 |  | 16 |  | 0 | 0 | 0
17.14.1.4 | ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO, DN 25,4 MM (1"), INSTALAÇÃO EMBUTIDA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM TODOS OS MATERIAIS DE SUPORTAÇÃO E ACESSÓRIOS. | M | 18 | 9 | 27 |  | 0 | 0 | 0
17.14.2 | ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS
17.14.2.1 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 259 | 30 | 289 |  | 0 | 0 | 0
17.14.3 | CABEAMENTO
17.14.3.1 | CABO PARA LAÇO DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO 1.5 mm². | M | 2400 |  | 2400 |  | 0 | 0 | 0
17.14.4 | DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS
17.14.4.1 | ACIONADOR MANUAL DE ALARME | UN | 9 |  | 9 |  | 0 | 0 | 0
17.14.4.2 | SINALIZADOR AUDIOVISUAL DE ALARME | UN | 9 |  | 9 |  | 0 | 0 | 0
17.14.4.3 | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO MODULAR COM TODOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA MONTAGEM | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.14.4.4 | FONTE AUXILIAR DE 5AH - MODELO MEGA - REF.: SULETRON (O DIMENSIONAMENTO DA FONTE AUXILIAR DEVERÁ SER AFERIDO PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO) | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.14.4.5 | DETECTOR ENDEREÇÁVEL ÓPTICO DE FUMAÇA, COM BASE - REF. SULETRON OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UN | 178 | 20 | 198 |  | 0 | 0 | 0
17.14.4.6 | DETECTOR PONTUAL TERMOVELOCIMÉTRICO ENDEREÇAVEL | UN | 6 |  | 6 |  | 0 | 0 | 0
17.14.4.7 | MÓDULO DE ISOLAMENTO | UN | 10 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0
17.14.4.8 | MÓDULO RELÉ | UN | 10 | 1 | 11 |  | 0 | 0 | 0
17.14.4.9 | CAIXA 30X30 EM CONCRETO, COM TAMPA METÁLICA | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.14.4.10 | CAIXA 60X60 EM CONCRETO, COM TAMPA METÁLICA | UN | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
17.15 | INSPEÇÕES, ENSAIOS, TESTE E COMISSIONAMENTOS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO
17.15.1 | CERTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO HORIZONTAL CONFORME NORMAS PARA ATENDIMENTO DA CAT. 6 | UN | 384 |  | 384 |  | 0 | 0 | 0
17.15.2 | ENSAIOS, TESTES E COMISSIONAMENTO PARA AS INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, CONFORME MEMORIAL | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.15.3 | INSPEÇÃO VISUAL DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CONFORME MEMORIAL | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.15.4 | ENSAIOS, TESTES E COMISSIONAMENTO PARA AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CONFORME MEMORIAL | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.15.5 | ENSAIOS, TESTES E COMISSIONAMENTO PARA AS INSTALAÇÕES DE CHAMADA DE ENFERMAGEM, CONFORME MEMORIAL | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.15.6 | ENSAIOS, TESTES E COMISSIONAMENTO PARA AS INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO, CONFORME MEMORIAL | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
18 | INSTALAÇÕES DE GÁS MEDICINAL | [5 empty] | 0 | 0 | 0
18.1 | COMISSIONAMENTO - INFRAESTRUTURAS EXISTENTE
18.1.1 | TESTE DE COMISSIONAMENTO PARA MANIFOLD, CONTENDO NO MÍNIMO: Teste de integridade mecânica; Teste visual de identificação se todos os isolamentos térmicos; Teste de identificação de vazamentos; Teste de ensaio não destrutivo para juntar soldadas; Teste de conexões cruzadas; Teste de obstruções e de verificação de fluxo; Teste ou verificação da performance do sistema; Teste de contaminação por partículas da rede de condução; | UN | 3 |  | 3 |  | 0 | 0 | 0
18.1.2 | TESTE DE COMISSIONAMENTO PARA EQUIPAMENTOS DA CENTRAIS DE GASES MEDICINAIS, CONTENDO NO MÍNIMO OS SEGUINTES TESTES DE VERIFICAÇÃO COMISSIONAMENTO: (BOMBAS DE VÁCUO / TANQUE DE VÁCUO / TANQUE DE OXIGÊNIO / TANQUE DE AR COMPRIMIDO / COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO / GERADOR DE OXIGÊNIO): Teste de integridade mecânica; Teste visual de identificação se todos os isolamentos térmicos; Teste de identificação de vazamentos; Teste de ensaio não destrutivo para juntar soldadas; Teste de conexões cruzadas; Teste de obstruções e de verificação de fluxo; Teste ou verificação da performance do sistema; Teste de contaminação por partículas da rede de condução | UN | 9 |  | 9 |  | 0 | 0 | 0
18.1.3 | TESTE DE COMISSIONAMENTO PARA DE REDE DE GASES MEDICINAIS EM COBRE EXISTENTE, CONTENDO NO MÍNIMO OS SEGUINTES TESTES DE VERIFICAÇÃO COMISSIONAMENTO: Teste de integridade mecânica; Teste visual de identificação se todos os isolamentos térmicos; Teste de identificação de vazamentos; Teste de ensaio não destrutivo para juntar soldadas; Teste de conexões cruzadas; Teste de obstruções e de verificação de fluxo; Teste ou verificação da performance do sistema; Teste de contaminação por partículas da rede de condução | M | 2290 |  | 2290 |  | 0 | 0 | 0
18.1.4 | TESTE DE COMISSIONAMENTO PARA DE VÁLVULAS DE CORTE EXISTENTES, CONTENDO NO MÍNIMO OS SEGUINTES TESTES DE VERIFICAÇÃO COMISSIONAMENTO: Teste de integridade mecânica; Teste visual de identificação se todos os isolamentos térmicos; Teste de identificação de vazamentos; Teste de ensaio não destrutivo para juntar soldadas; Teste de conexões cruzadas; Teste de obstruções e de verificação de fluxo; Teste ou verificação da performance do sistema; Teste de contaminação por partículas da rede de condução | UN | 15 |  | 15 |  | 0 | 0 | 0
18.1.5 | INSTALAR EQUIPAMENTOS EXISTENTES DA CENTRAL DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM: RESERVATÓRIO DE O2 - VOLUME: 2000m³; RESERVATÓRIO AR SECO - VOLUME: 500m³; SECADOR DE REFRIGERAÇÃO E SEPARADOR DE CONDENSADO - VAZÃO:365m³/h; CONCENTRADOR USIOX; MODELO: DINATEC | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
18.1.6 | INSTALAR EQUIPAMENTOS EXISTENTES DA CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL COM: COMPRESSOR DE PARAFUSO LUBRIFICADO, COM FILTRO, SECADO POR ADSORÇÃO E REGULADOR DE PRESSÃO EXISTENTE; VAZÃO: 205 m3/h; POTÊNCIA DO MOTOR: 220V; MODELO DE REFERÊNCIA: EN 30 - DIN AR - DINATEC | UN | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
18.1.7 | INSTALAR EQUIPAMENTOS EXISTENTES DA CENTRAL DE ÓXIDO NITROSO MEDICINAL COM: DOIS SISTEMAS MOTO-BOMBA TIPO PALHETA LUBRIFICADA EXISTENTE; VAZÃO = 120 m³/h; REFERÊNCIA: BUSCH MODELO RA 0100 F 503 | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
18.1.8 | FECHAR COM PLUG REDE DE GÁS QUE ESPERA INSTALAÇÃO DE PONTO DE CONSUMO EM PAREDE | UN | 22 |  | 22 |  | 0 | 0 | 0
18.1.9 | INSTALAR ACABAMENTO FINAL DO POSTO DE CONSUMO EXISTENTE QUE ESTA POSICIONADO NA PAREDE | UN | 163 |  | 163 |  | 0 | 0 | 0
18.2 | TUBOS, ACESSÓRIOS E CONEXÕES DE COBRE CONFORME ABNT 13206
18.2.1 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2 " (15 MM), INCLUSO CONEXÕES E SUPORTES, PARA INSTALAÇÕES DE MÉDIA PRESSÃO PARA GASES COMBUSTÍVEIS E MEDICINAIS | M | 420 | 255 | 675 |  | 0 | 0 | 0
18.2.2 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 3/4 " (22 MM), INCLUSO CONEXÕES E SUPORTES PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | M | 574 | 106 | 680 |  | 0 | 0 | 0
18.2.3 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1 " (28 MM), INCLUSO CONEXÕES E SUPORTES, PARA INSTALAÇÕES DE MÉDIA PRESSÃO PARA GASES COMBUSTÍVEIS E MEDICINAIS | M | 260 |  | 260 |  | 0 | 0 | 0
18.2.4 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1.1/4 " (35 MM), INCLUSO CONEXÕES E SUPORTES, PARA INSTALAÇÕES DE MÉDIA PRESSÃO PARA GASES COMBUSTÍVEIS E MEDICINAIS | M | 50 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0
18.2.5 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1.1/2 " (42 MM), INCLUSO CONEXÕES E SUPORTES, PARA INSTALAÇÕES DE MÉDIA PRESSÃO PARA GASES COMBUSTÍVEIS E MEDICINAIS | M | 10 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0
18.3 | TINTA PARA PINTURA DE TUBULAÇÃO
18.3.1 | PINTURA EM TUBULAÇÃO COM TINTA EM ESMALTE SINTÉTICO AMARELO-SEGURANÇA PADRÃO MUNSELL 5 Y 8/12 | M | 555 | 115 | 670 |  | 0 | 0 | 0
18.3.2 | PINTURA EM TUBULAÇÃO COM TINTA EM ESMALTE SINTÉTICO AZUL-MARINHO PADRÃO MUNSELL 55 PB 2/4 | M | 130 |  | 130 |  | 0 | 0 | 0
18.3.3 | PINTURA EM TUBULAÇÃO COM TINTA EM ESMALTE SINTÉTICO VERDE-EMBLEMA PADRÃO MUNSELL 2,5 G 4/8 | M | 535 | 115 | 650 |  | 0 | 0 | 0
18.3.4 | PINTURA EM TUBULAÇÃO COM TINTA EM ESMALTE SINTÉTICO CINZA-CLARO PADRÃO MUNSELL N 6,5 | M | 710 | 115 | 825 |  | 0 | 0 | 0
18.4 | TOMADA/POSTO DE CONSUMO DE PAREDE
18.4.1 | TOMADA/POSTO DE CONSUMO DE PAREDE PARA AR COMPRIMIDO MEDICINAL COM TARUGO INTERNO EMBUTIDO, VÁLVULA AUTOVEDANTE, PINO DE IMPACTO, CANOPLA EM MATERIAL PLÁSTICO DE ABS E ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO POSTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: PROTEC, WHITE MARTINS, UNITEC HOSPITALAR, AIR LIQUIDE, VALMIG OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 18 | 11 | 29 |  | 0 | 0 | 0
18.4.2 | TOMADA/POSTO DE CONSUMO DE PAREDE PARA ÓXIDO NITROSO MEDICINAL COM TARUGO INTERNO EMBUTIDO, VÁLVULA AUTOVEDANTE, PINO DE IMPACTO, CANOPLA EM MATERIAL PLÁSTICO DE ABS E ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO POSTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: PROTEC, WHITE MARTINS, UNITEC HOSPITALAR, AIR LIQUIDE, VALMIG OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 6 |  | 6 |  | 0 | 0 | 0
18.4.3 | TOMADA/POSTO DE CONSUMO DE PAREDE PARA OXIGÊNIO MEDICINAL COM TARUGO INTERNO EMBUTIDO, VÁLVULA AUTOVEDANTE, PINO DE IMPACTO, CANOPLA EM MATERIAL PLÁSTICO DE ABS E ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO POSTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: PROTEC, WHITE MARTINS, UNITEC HOSPITALAR, AIR LIQUIDE, VALMIG OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 23 |  | 23 |  | 0 | 0 | 0
18.4.4 | TOMADA/POSTO DE CONSUMO DE PAREDE PARA VÁCUO CLÍNICO COM TARUGO INTERNO EMBUTIDO, VÁLVULA AUTOVEDANTE, PINO DE IMPACTO, CANOPLA EM MATERIAL PLÁSTICO DE ABS E ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO POSTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: PROTEC, WHITE MARTINS, UNITEC HOSPITALAR, AIR LIQUIDE, VALMIG OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 80 |  | 80 |  | 0 | 0 | 0
18.5 | PAINEL DE ALARME DE EMERGÊNCIA
18.5.1 | PAINEL DE ALARME DE EMERGÊNCIA PARA REDE DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL COMPOSTO POR MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, IDENTIFICAÇÃO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO TIPO DE GÁS COM DISPOSITIVO DE ALARME SONORO E VISUAL, PRESSOSTATO E MANÔMETRO DE PRESSÃO DA REDE. CONEXÕES PADRÃO ABNT NBR 11.906 - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CALIBRAÇÃO. REF: PROTEC, UNITEC HOSPITALAR, AIR LIQUIDE OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 4 | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 0
18.5.2 | PAINEL DE ALARME DE EMERGÊNCIA PARA REDE DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPOSTO POR MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, IDENTIFICAÇÃO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO TIPO DE GÁS COM DISPOSITIVO DE ALARME SONORO E VISUAL, PRESSOSTATO E MANÔMETRO DE PRESSÃO DA REDE. CONEXÕES PADRÃO ABNT NBR 11.906 - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CALIBRAÇÃO. REF: PROTEC, UNITEC HOSPITALAR, AIR LIQUIDE OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 4 | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 0
18.5.3 | PAINEL DE ALARME DE EMERGÊNCIA PARA REDE DE ÓXIDO NITROSO MEDICINAL COMPOSTO POR MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, IDENTIFICAÇÃO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO TIPO DE GÁS COM DISPOSITIVO DE ALARME SONORO E VISUAL, PRESSOSTATO E MANÔMETRO DE PRESSÃO DA REDE. CONEXÕES PADRÃO ABNT NBR 11.906 - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CALIBRAÇÃO. REF: PROTEC, UNITEC HOSPITALAR, AIR LIQUIDE OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
18.5.4 | PAINEL DE ALARME DE EMERGÊNCIA PARA REDE DE VÁCUO CLÍNICO COMPOSTO POR MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, IDENTIFICAÇÃO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO TIPO DE GÁS COM DISPOSITIVO DE ALARME SONORO E VISUAL, PRESSOSTATO E MANÔMETRO DE PRESSÃO DA REDE. CONEXÕES PADRÃO ABNT NBR 11.906 - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CALIBRAÇÃO. REF: PROTEC, UNITEC HOSPITALAR, AIR LIQUIDE OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 4 | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 0
18.6 | PONTOS DE CONSUMO ESPECIAIS
18.6.1 | PONTO PARA PISTOLA DE AR COMPRIMIDO PARA LIMPEZA | UN | 2 | 1 | 3 |  | 0 | 0 | 0
18.6.2 | PONTO COM FILTRO REGULADOR-LUBRIFICADOR PARA LAVADORA EXTRATORA | UN | 1 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
18.6.3 | PONTO COM FILTRO REGULADOR-LUBRIFICADOR PARA APLICAÇÕES COM AUTOCLAVE DE BARREIRA (ESTERILIZADOR) DE APLICAÇÕES MEDICINAIS | UN | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
18.6.4 | PONTO COM FILTRO REGULADOR-LUBRIFICADOR PARA APLICAÇÕES COM TERMODESINFECTORA | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
18.7 | ACESSÓRIO PARA PONTOS DE CONSUMOS ESPECIAIS
18.7.1 | MANGUEIRA DE CONDUÇÃO DE AR COMPRIMIDO ALTA PRESSÃO, COMPRIMENTO DE 3 METRO | UN | 3 | 2 | 5 |  | 0 | 0 | 0
18.8 | CAIXA PARA VÁLVULAS DE SEÇÃO
18.8.1 | CAIXA PARA VÁLVULAS DE SEÇÃO DE GASES MEDICINAIS, 365 MM X 125 MM X 235 MM (COMPRIMENTO X PROFUNDIDADE X ALTURA), METÁLICA COM TAMPA ACRÍLICA PARA 01 VÁLVULA DE GÁS MEDICINAL. | UN | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
18.8.2 | CAIXA PARA VÁLVULAS DE SEÇÃO DE GASES MEDICINAIS, 365 MM X 125 MM X 535 MM (COMPRIMENTO X PROFUNDIDADE X ALTURA), METÁLICA COM TAMPA ACRÍLICA PARA 03 VÁLVULAS DE GÁS MEDICINAL. | UN | 4 | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 0
18.8.3 | CAIXA PARA VÁLVULAS DE SEÇÃO DE GASES MEDICINAIS, 365 MM X 125 MM X 685 MM (COMPRIMENTO X PROFUNDIDADE X ALTURA), METÁLICA COM TAMPA ACRÍLICA PARA 04 VÁLVULAS DE GÁS MEDICINAL. | UN | 5 |  | 5 |  | 0 | 0 | 0
18.9 | VÁLVULAS DE SEÇÃO DE ESFERA TRIPARTIDA DE PASSAGEM PLENA PARA GASES MEDICINAIS CONFORME ABNT NBR 14.788
18.9.1 | VÁLVULA DE SEÇÃO (BLOQUEIO) PARA GÁS MEDICINAL OU VÁCUO CLÍNICO Ø1/2" ROSCA FÊMEA NPT, DO TIPO ESFERA, TRIPARTIDA, DE PASSAGEM PLENA, FECHAMENTO RÁPIDO COM CORPO EM LATÃO FORJADO E ESFERA DE AÇO INOXIDÁVEL. QUIMICAMENTE COMPATÍVEL COM O GÁS CONDUZIDO E CAPAZ DE SUPORTAR PRESSÕES SUPERIORES A 20 KGF/CM² (CLASSE 300 PSI). | UN | 20 | 5 | 25 |  | 0 | 0 | 0
18.9.2 | VÁLVULA DE SEÇÃO (BLOQUEIO) PARA GÁS MEDICINAL OU VÁCUO CLÍNICO Ø3/4" ROSCA FÊMEA NPT, DO TIPO ESFERA, TRIPARTIDA, DE PASSAGEM PLENA, FECHAMENTO RÁPIDO COM CORPO EM LATÃO FORJADO E ESFERA DE AÇO INOXIDÁVEL. QUIMICAMENTE COMPATÍVEL COM O GÁS CONDUZIDO E CAPAZ DE SUPORTAR PRESSÕES SUPERIORES A 20 KGF/CM² (CLASSE 300 PSI). | UN | 11 | 1 | 12 |  | 0 | 0 | 0
18.9.3 | VÁLVULA DE SEÇÃO (BLOQUEIO) PARA GÁS MEDICINAL OU VÁCUO CLÍNICO Ø1" ROSCA FÊMEA NPT, DO TIPO ESFERA, TRIPARTIDA, DE PASSAGEM PLENA, FECHAMENTO RÁPIDO COM CORPO EM LATÃO FORJADO E ESFERA DE AÇO INOXIDÁVEL. QUIMICAMENTE COMPATÍVEL COM O GÁS CONDUZIDO E CAPAZ DE SUPORTAR PRESSÕES SUPERIORES A 20 KGF/CM² (CLASSE 300 PSI). | UN | 7 |  | 7 |  | 0 | 0 | 0
18.9.4 | VÁLVULA DE SEÇÃO (BLOQUEIO) PARA GÁS MEDICINAL OU VÁCUO CLÍNICO Ø1.1/4" ROSCA FÊMEA NPT, DO TIPO ESFERA, TRIPARTIDA, DE PASSAGEM PLENA, FECHAMENTO RÁPIDO COM CORPO EM LATÃO FORJADO E ESFERA DE AÇO INOXIDÁVEL. QUIMICAMENTE COMPATÍVEL COM O GÁS CONDUZIDO E CAPAZ DE SUPORTAR PRESSÕES SUPERIORES A 20 KGF/CM² (CLASSE 300 PSI). | UN | 7 |  | 7 |  | 0 | 0 | 0
18.9.5 | VÁLVULA DE SEÇÃO (BLOQUEIO) PARA GÁS MEDICINAL OU VÁCUO CLÍNICO Ø1.1/2" ROSCA FÊMEA NPT, DO TIPO ESFERA, TRIPARTIDA, DE PASSAGEM PLENA, FECHAMENTO RÁPIDO COM CORPO EM LATÃO FORJADO E ESFERA DE AÇO INOXIDÁVEL. QUIMICAMENTE COMPATÍVEL COM O GÁS CONDUZIDO E CAPAZ DE SUPORTAR PRESSÕES SUPERIORES A 20 KGF/CM² (CLASSE 300 PSI). | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
19 | CLIMATIZAÇÃO | [5 empty] | 0 | 0 | 0
19.1 | COMISSIONAMENTO - EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS EXISTENTE
19.1.1 | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO HI-WALL EXISTENTE EM INVENTÁRIO DE OBRA, FORNECEDOR HITACHI | UN | 16 |  | 16 |  | 0 | 0 | 0
19.1.2 | TESTE DE COMISSIONAMENTO PARA EQUIPAMENTO TIPO HI-WALL, FORNECEDOR HITACHI: Teste de integridade mecânica; Teste visual de identificação se todos os isolamentos térmicos; Teste de identificação de vazamentos; Teste de ensaio não destrutivo para juntar soldadas; Teste de conexões cruzadas; Teste de obstruções e de verificação de fluxo; Teste ou verificação da performance do sistema; Teste de contaminação por partículas da rede de condução; | UN | 38 |  | 38 |  | 0 | 0 | 0
19.1.3 | TESTE DE COMISSIONAMENTO PARA REDE FRIGORÍGENA VRF, CONTENDO NO MÍNIMO OS SEGUINTES TESTES DE VERIFICAÇÃO COMISSIONAMENTO: Teste de integridade mecânica; Teste visual de identificação se todos os isolamentos térmicos; Teste de identificação de vazamentos; Teste de ensaio não destrutivo para juntar soldadas; Teste de conexões cruzadas; Teste de obstruções e de verificação de fluxo; Teste ou verificação da performance do sistema; Teste de contaminação por partículas da rede de condução; | M | 560 |  | 560 |  | 0 | 0 | 0
19.1.4 | DESCONECTAR ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO CASSETE E HI-WALL PARA DESATIVAÇÃO DO EQUIPAMENTO | UN | 15 |  | 15 |  | 0 | 0 | 0
19.2 | EQUIPAMENTOS CLIMATIZAÇÃO - SISTEMA SPLIT INVERTER
19.2.1 | EVAPORADORA TIPO HI WALL - CICLO FRIO
19.2.1.1 | UNIDADE EVAPORADORA E CONDENSADORA - TIPO HI-WALL - MARCA FUJITSU (OU EQUIVALENTE TÉCNICO: DAIKIN, LG) - INVERTER - SOMENTE FRIO - REFERÊNCIA: FUJITSU, MODELO: ASBG09LMCA - CAP. 9.000BTU/H - MONOFÁSICA - 220V - 60Hz - DIMENSÃO: 840x268x203mm (C x A x P) | CJ | 1 | 4 | 5 |  | 0 | 0 | 0
19.2.1.2 | UNIDADE EVAPORADORA E CONDENSADORA - TIPO HI-WALL - MARCA FUJITSU (OU EQUIVALENTE TÉCNICO: DAIKIN, LG) - INVERTER - SOMENTE FRIO - REFERÊNCIA: FUJITSU, MODELO: ASBG12LFCA - CAP. 12.000BTU/H - MONOFÁSICA - 220V - 60Hz - DIMENSÃO: 840x268x203mm (C x A x P) | CJ | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
19.2.1.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA E CONDENSADORA - TIPO HI-WALL - MARCA FUJITSU (OU EQUIVALENTE TÉCNICO: CARRIER, DAIKIN) - INVERTER - SOMENTE FRIO- MODELO: ASBG18JFBB - CAP. 18.000BTU/H - MONOFÁSICA - 220V - 60Hz | CJ | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
19.2.2 | SUPORTE METÁLICO
19.2.2.1 | SUPORTE METÁLICO COM PINTURA EPÓXI PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO EXTERNO CAPACIDADE: 9.000BTU/H | UN | 2 | 4 | 6 |  | 0 | 0 | 0
19.2.2.2 | SUPORTE METÁLICO COM PINTURA EPÓXI PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO EXTERNO CAPACIDADE: 38.200BTU/H | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
19.2.2.3 | SUPORTE METÁLICO COM PINTURA EPÓXI PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO EXTERNO CAPACIDADE: 76.400BTU/H | UN |  | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
19.2.2.4 | CAIXA DEPASSAGEM PARA UNIDADES EVAPORADORAS DO TIPO HI-WALL REFERÊNCIA: POLAR INDÚSTRIAL DE PLÁSTICOS CPP 006E | UN | 6 | 4 | 10 |  | 0 | 0 | 0
19.3 | UTA-UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR MODULAR
UTA-UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR MODULAR, MONTADA SOBRE BASE ESTRUTURADA DE PERFIL METÁLICO, REFERÊNCIA AIRSIDE, LINHA AC_DXCMG_F_A, OU TROX, LINHA TKZ, OU SIMILAR, SISTEMA DE EXPANSÃO DIRETA COM VÁLVULA DE EXPANSÃO ELETRÔNICA, PRÓPRIA PARA ACOPLAMENTO EM CONDENSADORES DE TERCEIROS, SISTEMA VRF, COM TECNOLOGIA INVERTER E CONTROLE DE CAPACIDADE LINEAR PROPORCIONAL, VENTILADORES TIPO PLENUM FAN, ACOPLAMENTO DIRETO, SEM USO DE POLIAS E CORREIAS, COM CONTROLE DE ROTAÇÃO ELETRÔNICO OU POR MEIO DE INVERSOR DE FREQUÊNCIA, COM AJUSTE LINEAR DE VAZÃO E PRESSÃO ESTÁTICA AUTOMÁTICOS, COMANDADOS POR SISTEMA DE MONITORAMENTO DE PERDA DE CARGA NOS FILTROS DE AR. UNIDADE COMPOSTA MINIMAMENTE POR CAIXA DE MISTURA, PONTO DE ACOPLAMENTO DE EXAUSTOR PARA REJEIÇÃO DE AR DO AMBIENTE, PONTO PARA ACOPLAMENTO DE TOMADA DE AR EXTERNO, SERPENTINA TROCADORA DE CALOR, BATERIA DE RESISTÊNCIAS ELÉTRICAS ALETADAS PARA REAQUECIMENTO E DESUMIDIFICAÇÃO, CAIXA DE FILTRAGEM COM FILTROS SEQUENCIAIS, CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE FLUXO E ACOPLAMENTOS PARA DUTOS DE INSUFLAMENTO E RETORNO DE AR POR SISTEMA FLANGEADO PADRÃO TDC E JUNTAS FLEXÍVEIS ABSORVEDORAS DE VIBRAÇÃO. DEMAIS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS NO MEMORIAL DESCRITIVO E NA MEMÓRIA DE CÁLCULO DE SELECIONAMENTO DAS UTAS E DOS SISTEMAS OBS: TODOS AS UTAs SERÃO 220v TRIFÁSICO
19.3.1 | UTA-01 - CARGA TÉRMICA TOTAL (kW): 10,50; CARGA TÉRMICA SENSÍVEL (kW): 7,10; VAZÃO AR EXTERNO (M3/H): 340; VAZÃO AR TOTAL (M3/H): 1.860; FILTRAGEM: G4+F8+H13; PRESSÃO ESTÁTICA DISPONÍVE (mmCA): 35; AQUECIMENTO/DESUMIDIFICAÇÃO REISISTIVA (Kw): 2,20; UMIDIFICAÇÃO: CONSIDERAR CONFORME NBR 7256; DAMPERS P/ AR EXTERNO: CONSIDERAR; LÂMPADA UV-C: CONSIDERAR; ILUMINAÇÃO INTERNA DOS MÓDULOS: CONSIDERAR; VENTILADOR: AC PLENUM FAN; EXPOSIÇÃO: AO TEMPO: NÃO | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
19.3.2 | UTA-02 - CARGA TÉRMICA TOTAL (kW): 10,50; CARGA TÉRMICA SENSÍVEL (kW): 7,10; VAZÃO AR EXTERNO (M3/H): 340; VAZÃO AR TOTAL (M3/H): 1.860; FILTRAGEM: G4+F8+H13; PRESSÃO ESTÁTICA DISPONÍVE (mmCA): 30; AQUECIMENTO/DESUMIDIFICAÇÃO REISISTIVA (Kw): 2,20; UMIDIFICAÇÃO: CONSIDERAR CONFORME NBR 7256; DAMPERS P/ AR EXTERNO: CONSIDERAR; LÂMPADA UV-C: CONSIDERAR; ILUMINAÇÃO INTERNA DOS MÓDULOS: CONSIDERAR; VENTILADOR: AC PLENUM FAN; EXPOSIÇÃO: AO TEMPO: NÃO | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
19.3.3 | UTA -03 - CARGA TÉRMICA TOTAL (kW): 8,70; CARGA TÉRMICA SENSÍVEL (kW): 5,90; VAZÃO AR EXTERNO (M3/H): 340; VAZÃO AR TOTAL (M3/H): 1,570; FILTRAGEM: G4+F8+H13; PRESSÃO ESTÁTICA DISPONÍVE (mmCA): 35; AQUECIMENTO/DESUMIDIFICAÇÃO REISISTIVA (Kw): 2,20; UMIDIFICAÇÃO: CONSIDERAR CONFORME NBR 7256; DAMPERS P/ AR EXTERNO: CONSIDERAR; LÂMPADA UV-C: CONSIDERAR; ILUMINAÇÃO INTERNA DOS MÓDULOS: CONSIDERAR; VENTILADOR: AC PLENUM FAN; EXPOSIÇÃO: AO TEMPO: NÃO | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
19.3.4 | UTA-04 - CARGA TÉRMICA TOTAL (kW): 13,40; CARGA TÉRMICA SENSÍVEL (kW): 9,30; VAZÃO AR EXTERNO (M3/H): 430; VAZÃO AR TOTAL (M3/H): 2.770; FILTRAGEM: G4+F8+H13; PRESSÃO ESTÁTICA DISPONÍVE (mmCA): 25; AQUECIMENTO/DESUMIDIFICAÇÃO REISISTIVA (Kw): 12,0; UMIDIFICAÇÃO: CONSIDERAR CONFORME NBR 7256; DAMPERS P/ AR EXTERNO: CONSIDERAR; LÂMPADA UV-C: CONSIDERAR; ILUMINAÇÃO INTERNA DOS MÓDULOS: CONSIDERAR; VENTILADOR: AC PLENUM FAN; EXPOSIÇÃO: AO TEMPO: NÃO | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
19.3.5 | UTA-05 - CARGA TÉRMICA TOTAL (kW): 0,90; CARGA TÉRMICA SENSÍVEL (kW): 0,60; VAZÃO AR EXTERNO (M3/H): 60; VAZÃO AR TOTAL (M3/H): 700; FILTRAGEM: G4+M5+H13; PRESSÃO ESTÁTICA DISPONÍVE (mmCA): 20; AQUECIMENTO/DESUMIDIFICAÇÃO REISISTIVA (Kw): 1,0; UMIDIFICAÇÃO: CONSIDERAR CONFORME NBR 7256; DAMPERS P/ AR EXTERNO: CONSIDERAR; LÂMPADA UV-C: CONSIDERAR; ILUMINAÇÃO INTERNA DOS MÓDULOS: CONSIDERAR; VENTILADOR: AC PLENUM FAN; EXPOSIÇÃO: AO TEMPO: NÃO | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
19.3.6 | UTA-06 - CARGA TÉRMICA TOTAL (kW): 8,70; CARGA TÉRMICA SENSÍVEL (kW): 7,60; VAZÃO AR EXTERNO (M3/H): 800; VAZÃO AR TOTAL (M3/H): 3.280; FILTRAGEM: G4+M5+H13; PRESSÃO ESTÁTICA DISPONÍVE (mmCA): 30; AQUECIMENTO/DESUMIDIFICAÇÃO REISISTIVA (Kw): 5,0; UMIDIFICAÇÃO: CONSIDERAR CONFORME NBR 7256; DAMPERS P/ AR EXTERNO: CONSIDERAR; LÂMPADA UV-C: CONSIDERAR; ILUMINAÇÃO INTERNA DOS MÓDULOS: CONSIDERAR; VENTILADOR: AC PLENUM FAN; EXPOSIÇÃO: AO TEMPO: NÃO | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
19.3.7 | UTA-07 -- CARGA TÉRMICA TOTAL (kW): 3,90; CARGA TÉRMICA SENSÍVEL (kW): 3,40; VAZÃO AR EXTERNO (M3/H): 550; VAZÃO AR TOTAL (M3/H): 1.970; FILTRAGEM: G4+M5+H13; PRESSÃO ESTÁTICA DISPONÍVE (mmCA): 20; AQUECIMENTO/DESUMIDIFICAÇÃO REISISTIVA (Kw): 2,0; UMIDIFICAÇÃO: CONSIDERAR CONFORME NBR 7256; DAMPERS P/ AR EXTERNO: CONSIDERAR; LÂMPADA UV-C: CONSIDERAR; ILUMINAÇÃO INTERNA DOS MÓDULOS: CONSIDERAR; VENTILADOR: AC PLENUM FAN; EXPOSIÇÃO: AO TEMPO: NÃO | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
19.3.8 | UTA-08 - CARGA TÉRMICA TOTAL (kW): 3,10; CARGA TÉRMICA SENSÍVEL (kW): 2,70; VAZÃO AR EXTERNO (M3/H): 60; VAZÃO AR TOTAL (M3/H): 700; FILTRAGEM: G4+M5+H13; PRESSÃO ESTÁTICA DISPONÍVE (mmCA): 25; AQUECIMENTO/DESUMIDIFICAÇÃO REISISTIVA (Kw): 1,0; UMIDIFICAÇÃO: CONSIDERAR CONFORME NBR 7256; DAMPERS P/ AR EXTERNO: CONSIDERAR; LÂMPADA UV-C: CONSIDERAR; ILUMINAÇÃO INTERNA DOS MÓDULOS: CONSIDERAR; VENTILADOR: AC PLENUM FAN; EXPOSIÇÃO: AO TEMPO: NÃO | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
19.3.9 | FANCOLETE HOSPITALAR COM SERPENTINA PARA UTILIZAÇÃO COM SISTEMA DE EXPANSÃO DIRETA R410A COM SISTEMA VRF (VÁLVULA DE EXPANSÃO ELETRÔNICA VIDE FORNECEDOR). REFERÊNCIA: TROX FCDF-HS, BERLINER LUFT FLC OU SYSTEM AIR TRAUDYS; CARGA TÉRMICA TOTAL (TR): 1,5, FILTRAGEM: G4+F8 | UN |  | 3 | 3 |  | 0 | 0 | 0
19.4 | EQUIPAMENTOS CLIMATIZAÇÃO - SISTEMA VRF
19.4.1 | EVAPORADORA VRF - TIPO HI WALL
19.4.1.1 | UNIDADE EVAPORADORA - MARCA DAIKIN (OU EQUIVALENTE TÉCNICO) - TIPO HI WALL - MODELO: FXAQ25AVM - CAP. 9.600BTU/H - VAZÃO: 564m3/h - 1/4"x1/2" - 12kg - MONOFÁSICA - 0,040KW - 220V - 60Hz - DIMENSÃO: 290x795x266mm (A x L x P) | UN | 6 |  | 6 |  | 0 | 0 | 0
19.4.2 | EVAPORADORA VRF - TIPO DUTO
19.4.2.1 | UNIDADE EVAPORADORA - MARCA DAIKIN (OU EQUIVALENTE TÉCNICO) - TIPO DUTO - MODELO FXSQ50PAVE - CAP. 21.500BTU/H - VAZÃO: 1.019m3/h - 1/4"x1/2" - 35 kg - 0,075 KW - 220V - 60Hz - DIMENSÃO: 245x1.000x800mm (A x L x P) | UN |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
19.4.2.2 | UNIDADE EVAPORADORA - MARCA DAIKIN (OU EQUIVALENTE TÉCNICO) - TIPO DUTO - MODELO FXSQ63PAVE - CAP. 27.300BTU/H - VAZÃO: 1.259m3/h - 3/8"x5/8" - 35 kg - 0,106 KW - 220V - 60Hz - DIMENSÃO: 245x1.000x800mm (A x L x P) | UN |  | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
19.4.3 | CONDENSADORA VRF - SOMENTE FRIO - 220V
19.4.3.1 | UNIDADE CONDENSADORA - CICLO FRIO - MARCA DAIKIN (OU EQUIVALENTE TÉCNICO) - MOD. RXQ4AVE - CAP. 38.20BTU/H - TRIFÁSICA - 220V - 60Hz - 78kg - DIMENSÃO 999x940x32mm (A x L x P) | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
19.4.3.2 | UNIDADE CONDENSADORA - CICLO FRIO - MARCA DAIKIN (OU EQUIVALENTE TÉCNICO) - MOD. RXQ8TATL - CAP. 76.400BTU/H - TRIFÁSICA - 220V - 60Hz - 185kg - DIMENSÃO 1.657x930x765mm (A x L x P) | UN |  | 6 | 6 |  | 0 | 0 | 0
19.4.3.3 | UNIDADE CONDENSADORA - CICLO FRIO - MARCA DAIKIN (OU EQUIVALENTE TÉCNICO) - MOD. RXQ10TATL - CAP. 95.500BTU/H - TRIFÁSICA - 220V - 60Hz - 185kg - DIMENSÃO 1.657x930x765mm (A x L x P) | UN |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
19.5 | TUBULAÇÃO DE COBRE COM ISOLAMENTO TÉRMICO E CONEXÕES
19.5.1 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 35 | 68 | 103 |  | 0 | 0 | 0
19.5.2 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 20 | 197 | 217 |  | 0 | 0 | 0
19.5.3 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 35 | 50 | 85 |  | 0 | 0 | 0
19.5.4 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 20 | 78 | 98 |  | 0 | 0 | 0
19.5.5 | TUBULAÇÃO EM COBRE Ø3/4", INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO ELASTOMÉRICO 15MM, PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADORA/EVAPORADORA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M |  | 150 | 150 |  | 0 | 0 | 0
19.5.6 | TUBULAÇÃO EM COBRE Ø7/8", INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO ELASTOMÉRICO 15MM, PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADORA/EVAPORADORA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M |  | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
19.5.7 | TUBULAÇÃO EM COBRE Ø1 1/8", INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO ELASTOMÉRICO 25MM, PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADORA/EVAPORADORA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  | 7 | 7 |  | 0 | 0 | 0
19.5.8 | TUBULAÇÃO EM COBRE Ø1 3/8", INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO ELASTOMÉRICO 25MM, PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADORA/EVAPORADORA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  | 10 | 10 |  | 0 | 0 | 0
19.6 | KIT REFNET
19.6.1 | KIT REFINET PARA CONEXÃO DE UNIDADES INTERNAS MARCA DAIKIN (OU EQUIVALENTE TÉCNICO) MODELO KHRP26A22T | UN | 4 | 5 | 9 |  | 0 | 0 | 0
19.6.2 | KIT REFINET PARA CONEXÃO DE UNIDADES INTERNAS MARCA DAIKIN (OU EQUIVALENTE TÉCNICO) MODELO KHRP26A33T | UN |  | 3 | 3 |  | 0 | 0 | 0
19.6.3 | KIT REFINET PARA CONEXÃO DE UNIDADES INTERNAS MARCA DAIKIN (OU EQUIVALENTE TÉCNICO) MODELO KHRP26A72T | UN |  | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
19.6.4 | KIT REFINET PARA CONEXÃO DE UNIDADES INTERNAS MARCA DAIKIN (OU EQUIVALENTE TÉCNICO) MODELO KHRP26A73T + KHRP26M73TP | UN |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
19.6.5 | KIT AHU CONNECTION BOX EKEXV MODELO: EKEXV63 | UN |  | 6 | 6 |  | 0 | 0 | 0
19.6.6 | KIT AHU CONNECTION BOX EKEXV MODELO: EKEXV80 | UN |  | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
19.6.7 | KIT AHU CONNECTION BOX EKEXV MODELO: EKEXV100 | UN |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
19.6.8 | KIT AHU CONNECTION BOX EKEXV MODELO: EKEXV125 | UN |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
19.6.9 | KIT VRV AHU CONTROL BOX KIT MODELO: EKEQMCBA | UN |  | 11 | 11 |  | 0 | 0 | 0
19.6.10 | INTELLIGENT TOUCH MANAGER - MARCA DAIKIN (OU EQUIVALENTE TÉCNICO) MODELO: DCM601A51 (BRAZIL) | UN |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
19.6.11 | INTERFACE-INTEGRATED CONTROL SYSTEM CONNECTING VRV SYSTEM WITH BMS SYSTEM - MARCA DAIKIN (OU EQUIVALENTE TÉCNICO) MODELO: (DMS502B51) BACNET | UN |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
19.6.12 | CARGA DE GÁS EXTRA DE REFRIGERANTE R410A | KG | 3 | 15 | 18 |  | 0 | 0 | 0
19.7 | REGISTROS
19.7.1 | VÁLVULA DE ESFERA Ø1/4" PARA INSTALAÇÕES EM CIRCUITOS DE REDE FRIGORÍGENA DE COBRE PARA AR CONDICIONADO OU REFRIGERAÇÃO.REFERÊNCIA: SANHUA MODELO SBV02-319 (OU EQUIVALENTE TÉCNICO DANFOSS, MERCATO OU OUTRO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 6 | 10 |  | 0 | 0 | 0
19.7.2 | VÁLVULA DE ESFERA Ø3/8" PARA INSTALAÇÕES EM CIRCUITOS DE REDE FRIGORÍGENA DE COBRE PARA AR CONDICIONADO OU REFRIGERAÇÃO.REFERÊNCIA: SANHUA MODELO SBV03-319 (OU EQUIVALENTE TÉCNICO DANFOSS, MERCATO OU OUTRO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  | 9 | 9 |  | 0 | 0 | 0
19.7.3 | VÁLVULA DE ESFERA Ø1/2" PARA INSTALAÇÕES EM CIRCUITOS DE REDE FRIGORÍGENA DE COBRE PARA AR CONDICIONADO OU REFRIGERAÇÃO.REFERÊNCIA: SANHUA MODELO SBV04-319 (OU EQUIVALENTE TÉCNICO DANFOSS, MERCATO OU OUTRO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 6 | 10 |  | 0 | 0 | 0
19.7.4 | VÁLVULA DE ESFERA Ø5/8" PARA INSTALAÇÕES EM CIRCUITOS DE REDE FRIGORÍGENA DE COBRE PARA AR CONDICIONADO OU REFRIGERAÇÃO.REFERÊNCIA: SANHUA MODELO SBV(M)-JA5YHSY-2-S (OU EQUIVALENTE TÉCNICO DANFOSS, MERCATO OU OUTRO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  | 9 | 9 |  | 0 | 0 | 0
19.8 | VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO
19.8.1 | VENTILADOR DO TIPO CENTRÍFUGO RADIAL - SIMPLES ASPIRAÇÃO - ROTOR SIROCCO - COM GABINETE - VAZÃO 490 M3/H - PRESSÃO ESTÁTICA 15mmCA - MOTOR 0,09 KW/220V-3F-60HZ - REFERÊNCIA: BBS-S 150 BERLINER LUFT OU OUTRO EQUIVALENTE (PROJELMEC, TORIN, OTAM, MOTOVENT). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
19.8.2 | VENTILADOR DO TIPO CENTRÍFUGO RADIAL - SIMPLES ASPIRAÇÃO - ROTOR SIROCCO - COM GABINETE - VAZÃO 770 M3/H - PRESSÃO ESTÁTICA 15mmCA - MOTOR 0,09 KW/220V-3F-60HZ - REFERÊNCIA: BBS 180 BERLINER LUFT OU OUTRO EQUIVALENTE (PROJELMEC, TORIN, OTAM, MOTOVENT). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
19.8.3 | VENTILADOR DO TIPO CENTRÍFUGO RADIAL - SIMPLES ASPIRAÇÃO - ROTOR SIROCCO - COM GABINETE - VAZÃO 2.780 M3/H - PRESSÃO ESTÁTICA 20mmCA - MOTOR 0,25 KW/220V-3F-60HZ - REFERÊNCIA: BBS 315 BERLINER LUFT OU OUTRO EQUIVALENTE (PROJELMEC, TORIN, OTAM, MOTOVENT). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
19.8.4 | VENTILADOR DO TIPO CENTRÍFUGO RADIAL - SIMPLES ASPIRAÇÃO - ROTOR SIROCCO - COM GABINETE - VAZÃO 3.005 M3/H - PRESSÃO ESTÁTICA 15mmCA - MOTOR 0,25 KW/220V-3F-60HZ - REFERÊNCIA: BBS 355 BERLINER LUFT OU OUTRO EQUIVALENTE (PROJELMEC, TORIN, OTAM, MOTOVENT). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
19.8.5 | VENTILADOR DO TIPO CENTRÍFUGO RADIAL - SIMPLES ASPIRAÇÃO - ROTOR SIROCCO - COM GABINETE - VAZÃO 1.560M3/H - PRESSÃO ESTÁTICA 20mmCA - MOTOR 0,18 KW/220V-3F-60HZ - REFERÊNCIA: BBS 225 BERLINER LUFT OU OUTRO EQUIVALENTE (PROJELMEC, TORIN, OTAM, MOTOVENT). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
19.8.6 | VENTILADOR DO TIPO CENTRÍFUGO RADIAL - SIMPLES ASPIRAÇÃO - ROTOR SIROCCO - COM GABINETE - VAZÃO 4.035M3/H - PRESSÃO ESTÁTICA 20mmCA - MOTOR 0,55 KW/220V-3F-60HZ - REFERÊNCIA: BBS 355 BERLINER LUFT OU OUTRO EQUIVALENTE (PROJELMEC, TORIN, OTAM, MOTOVENT). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
19.8.7 | VENTILADOR DO TIPO CENTRÍFUGO RADIAL - DUPLA ASPIRAÇÃO - ROTOR LIMIT LOAD - COM GABINETE - VAZÃO 5.640 M3/H - FILTRO G4+M5 PRESSÃO ESTÁTICA 50mmCA - MOTOR 1,10 KW/220V-3F-60HZ - REFERÊNCIA: BBL 500 BERLINER LUFT OU OUTRO EQUIVALENTE (PROJELMEC, TORIN, OTAM, MOTOVENT). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
19.8.8 | VENTILADOR DO TIPO CENTRÍFUGO RADIAL - DUPLA ASPIRAÇÃO - ROTOR LIMIT LOAD - COM GABINETE - VAZÃO 7.770 M3/H - FILTRO G4+M5 PRESSÃO ESTÁTICA 50mmCA - MOTOR 3,0 KW/220V-3F-60HZ - REFERÊNCIA: BBL 500 BERLINER LUFT OU OUTRO EQUIVALENTE (PROJELMEC, TORIN, OTAM, MOTOVENT). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
19.8.9 | VENTILADOR DO TIPO CENTRÍFUGO RADIAL - DUPLA ASPIRAÇÃO - ROTOR LIMIT LOAD - COM GABINETE - VAZÃO 800M3/H - FILTRO G4+M5 PRESSÃO ESTÁTICA 40mmCA - MOTOR 0,18 KW/220V-3F-60HZ - REFERÊNCIA: BBL 180 BERLINER LUFT OU OUTRO EQUIVALENTE (PROJELMEC, TORIN, OTAM, MOTOVENT). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 1 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
19.9 | ACESSÓRIOS E SUPORTAÇÃO PARA GABINETES DE VENTILAÇÃO
19.9.1 | ACESSÓRIOS E SUPORTAÇÃO PARA GABINETES DE VENTILAÇÃO | UN | 7 |  | 7 |  | 0 | 0 | 0
19.10 | VENTILADORES COMPACTOS AXIAIS EM LINHA PARA RENOVAÇÃO DE AR
19.10.1 | VENTILADOR COMPACTO AXIAL, ROTOR NOMINAL Ø100, FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO, PROTEGIDA COM PINTURA EPOXI, VAZÃO MÍNIMA 145M3/H, PRESSÃO ESTÁTICA MÍNIMA 12 MMCA. REFERÊNCIA: SICFLUX LINHA MAXX MODELO 100 220V/1F/77W/60HZ - 299x249xx218 MM - 2,97KG, OU EQUIVALENTE TÉCNICO (MULTIVAC TURBO 100, OTAM MIXVENT TD-250/100 OU OUTRO). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
19.10.2 | VENTILADOR COMPACTO AXIAL, ROTOR NOMINAL Ø150, FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO, PROTEGIDA COM PINTURA EPOXI, VAZÃO MÍNIMA 360M3/H, PRESSÃO ESTÁTICA MÍNIMA 18 MMCA. REFERÊNCIA: SICFLUX LINHA MAXX MODELO 150 220V/1F/77W/60HZ - 299x249xx218 MM - 2,99KG, OU EQUIVALENTE TÉCNICO (MULTIVAC TURBO 150, OTAM MIXVENT TD-500/150 OU OUTRO). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
19.10.3 | VENTILADOR COMPACTO AXIAL, ROTOR NOMINAL Ø200, FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO, PROTEGIDA COM PINTURA EPOXI, VAZÃO MÍNIMA 805M3/H, PRESSÃO ESTÁTICA MÍNIMA 28 MMCA. REFERÊNCIA: SICFLUX LINHA MAXX MODELO 200 220V/1F/77W/60HZ - 299x249xx218 MM - 3,00KG, OU EQUIVALENTE TÉCNICO (MULTIVAC TURBO 200, OTAM MIXVENT TD-800/200 OU OUTRO). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
19.11 | CAIXA DE FILTRO PARA VENTILADORES COMPACTOS AXIAIS DE RENOVAÇÃO DE AR
19.11.1 | CAIXA PARA FILTRO FILBOX RED 150 PLÁSTICO. REFERÊNCIA: FILBOX RED 150 COM FILTROS CLASSE G4 REFERÊNCIA SUCFLUX | CJ | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
19.11.2 | CAIXA PARA FILTRO FILBOX RED 100 PLÁSTICO. REFERÊNCIA: FILBOX RED 100 COM FILTROS CLASSE G4 REFERÊNCIA SUCFLUX | CJ | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
19.11.3 | CAIXA PARA FILTRO FILBOX RED 200 PLÁSTICO. REFERÊNCIA: FILBOX RED 100 COM FILTROS CLASSE G4 REFERÊNCIA SUCFLUX | CJ | 1 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
19.12 | VENTILADORES COMPACTOS AXIAIS EM LINHA PARA EXAUSTÃO DE AR
19.12.1 | VENTILADOR COMPACTO AXIAL, ROTOR NOMINAL Ø100, FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO, PROTEGIDA COM PINTURA EPOXI, VAZÃO MÍNIMA 145M3/H, PRESSÃO ESTÁTICA MÍNIMA 12 MMCA. REFERÊNCIA: SICFLUX LINHA MAXX MODELO 100 220V/1F/77W/60HZ - 299x249xx218 MM - 2,97KG, OU EQUIVALENTE TÉCNICO (MULTIVAC TURBO 100, OTAM MIXVENT TD-250/100 OU OUTRO). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
19.12.2 | VENTILADOR COMPACTO AXIAL, ROTOR NOMINAL Ø150, FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO, PROTEGIDA COM PINTURA EPOXI, VAZÃO MÍNIMA 360M3/H, PRESSÃO ESTÁTICA MÍNIMA 18 MMCA. REFERÊNCIA: SICFLUX LINHA MAXX MODELO 150 220V/1F/77W/60HZ - 299x249xx218 MM - 2,99KG, OU EQUIVALENTE TÉCNICO (MULTIVAC TURBO 150, OTAM MIXVENT TD-500/150 OU OUTRO). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 0
19.12.3 | VENTILADOR COMPACTO AXIAL, ROTOR NOMINAL Ø200, FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO, PROTEGIDA COM PINTURA EPOXI, VAZÃO MÍNIMA 805M3/H, PRESSÃO ESTÁTICA MÍNIMA 28 MMCA. REFERÊNCIA: SICFLUX LINHA MAXX MODELO 200 220V/1F/77W/60HZ - 299x249xx218 MM - 3,00KG, OU EQUIVALENTE TÉCNICO (MULTIVAC TURBO 200, OTAM MIXVENT TD-800/200 OU OUTRO). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 |  | 5 |  | 0 | 0 | 0
19.12.4 | VENTILADOR DO TIPO CENTRÍFUGO RADIAL - SIMPLES ASPIRAÇÃO - LIMIT LOAD - POLIA-CORREIA. MOTOR IP-65 - VAZÃO 8.700 M3/H - PRESSÃO ESTÁTICA 15mmCA - MOTOR 0,55 KW/380V-3F-60HZ - REFERÊNCIA: GTS 1000 BERLINER LUFT OU OUTRO EQUIVALENTE (PROJELMEC, TORIN, OTAM, MOTOVENT). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
19.13 | PRESSOSTATO DIFERENCIAL DE PRESSÃO
19.13.1 | PRESSOSTATO DIFERENCIAL DE PRESSÃO, RANGE DE 100 A 600Pa. MODELO: MM200600 CÓDIGO 1EPD0056 MARCA VECO (OU EQUIVALENTE TÉCNICO: MERCATO, BELIMO OU AERIS) | UN | 9 | 4 | 13 |  | 0 | 0 | 0
19.14 | ACESSÓRIOS E SUPORTAÇÃO PARA VENTILADORES COMPACTOS
19.14.1 | ACESSÓRIOS E SUPORTAÇÃO PARA VENTILADORES COMPACTOS | UN | 2 | 1 | 3 |  | 0 | 0 | 0
19.15 | VENTILAÇÃO EXAUSTORA - LINHA SONORA
19.15.1 | VENTILADOR COMPACTO AXIAL PARA INSTALAÇÃO EM FORRO - VAZÃO 105M3/H - 220V - 18W - 60HZ. REFERÊNCIA: SICFLUX SONORA 10 OU OUTRO EQUIVALENTE (MULTIVAC). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
19.16 | VENTILAÇÃO - LINHA SPLITVENT
19.16.1 | VENTILADOR COMPACTO AXIAL PARA INSTALAÇÃO EM PAREDE - VAZÃO 93M3/H - 220V - 20W - 60HZ. REFERÊNCIA: SPLOTVENT OU OUTRO EQUIVALENTE (MULTIVAC). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
ACESSÓRIOS, VÁLVULAS E CONEXÕES PARA REDE DE DUTOS DE AR
19.17 | DIFUSORES PARA INSUFLAMENTO DE AR
19.17.1 | DIFUSOR DE AR, TIPO QUADRADO, DE 2 VIAS, TAMANHO NOMINAL 2, PARA INSUFLAMENTO, EM ALUMÍNIO EXTRUDADO E ANODIZADO, NA COR NATURAL, DE ALETAS FORMANDO QUADRADOS FIXOS, COM REGISTRO DE LÂMINAS CONVERGENTES, DIMENSÕES 248x248x120MM, COM ÁREA EFETIVA LIVRE MÍNIMA DE 0,0185 M². REFERÊNCIA: TROX MODELO ADLQ-AG-2-T2 (OU SIMILAR - TROPICAL, DIFUSTHERM, DIFUSAR, FINCO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 |  | 3 |  | 0 | 0 | 0
19.17.2 | DIFUSOR DE AR, TIPO QUADRADO, DE 4 VIAS, TAMANHO NOMINAL 2, PARA INSUFLAMENTO, EM ALUMÍNIO EXTRUDADO E ANODIZADO, NA COR NATURAL, DE ALETAS FORMANDO QUADRADOS FIXOS, COM REGISTRO DE LÂMINAS CONVERGENTES, DIMENSÕES 248x248x120MM, COM ÁREA EFETIVA LIVRE MÍNIMA DE 0,0185 M². REFERÊNCIA: TROX MODELO ADLQ-AG-4-T2 (OU SIMILAR - TROPICAL, DIFUSTHERM, DIFUSAR, FINCO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
19.17.3 | DIFUSOR DE AR, TIPO QUADRADO, DE 4 VIAS, TAMANHO NOMINAL 3, PARA INSUFLAMENTO, EM ALUMÍNIO EXTRUDADO E ANODIZADO, NA COR NATURAL, DE ALETAS FORMANDO QUADRADOS FIXOS, COM REGISTRO DE LÂMINAS CONVERGENTES, DIMENSÕES 304x304x120MM, COM ÁREA EFETIVA LIVRE MÍNIMA DE 0,0297 M². REFERÊNCIA: TROX MODELO ADLQ-AG-4-T3 (OU SIMILAR - TROPICAL, DIFUSTHERM, DIFUSAR, FINCO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 13 |  | 13 |  | 0 | 0 | 0
19.17.4 | DIFUSOR DE AR, TIPO QUADRADO, DE 4 VIAS, TAMANHO NOMINAL 4, PARA INSUFLAMENTO, EM ALUMÍNIO EXTRUDADO E ANODIZADO, NA COR NATURAL, DE ALETAS FORMANDO QUADRADOS FIXOS, COM REGISTRO DE LÂMINAS CONVERGENTES, DIMENSÕES 360x360x120MM, COM ÁREA EFETIVA LIVRE MÍNIMA DE 0,0440 M². REFERÊNCIA: TROX MODELO ADLQ-AG-4-T4 (OU SIMILAR - TROPICAL, DIFUSTHERM, DIFUSAR, FINCO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
19.17.5 | DIFUSOR DE AR, TIPO QUADRADO, DE 4 VIAS, TAMANHO NOMINAL 5, PARA INSUFLAMENTO, EM ALUMÍNIO EXTRUDADO E ANODIZADO, NA COR NATURAL, DE ALETAS FORMANDO QUADRADOS FIXOS, COM REGISTRO DE LÂMINAS CONVERGENTES, DIMENSÕES 416x416x120MM, COM ÁREA EFETIVA LIVRE MÍNIMA DE 0,0628 M². REFERÊNCIA: TROX MODELO ADLQ-AG-4-T5 (OU SIMILAR - TROPICAL, DIFUSTHERM, DIFUSAR, FINCO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
19.17.6 | DIFUSOR DE AR, TIPO QUADRADO, DE 4 VIAS, TAMANHO NOMINAL 6, PARA INSUFLAMENTO, EM ALUMÍNIO EXTRUDADO E ANODIZADO, NA COR NATURAL, DE ALETAS FORMANDO QUADRADOS FIXOS, COM REGISTRO DE LÂMINAS CONVERGENTES, DIMENSÕES 446x446x120MM, COM ÁREA EFETIVA LIVRE MÍNIMA DE 0,0728 M². REFERÊNCIA: TROX MODELO ADLQ-AG-4-T6 (OU SIMILAR - TROPICAL, DIFUSTHERM, DIFUSAR, FINCO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
19.17.7 | DIFUSOR DE AR, TIPO QUADRADO, DE 3 VIAS, TAMANHO NOMINAL 1, PARA INSUFLAMENTO, EM ALUMÍNIO EXTRUDADO E ANODIZADO, NA COR NATURAL, DE ALETAS FORMANDO QUADRADOS FIXOS, COM REGISTRO DE LÂMINAS CONVERGENTES, DIMENSÕES 224x224x120MM, COM ÁREA EFETIVA LIVRE MÍNIMA DE 0,0104 M². REFERÊNCIA: TROX MODELO ADLQ-AG-3-T1 (OU SIMILAR - TROPICAL, DIFUSTHERM, DIFUSAR, FINCO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
19.17.8 | DIFUSOR PLACA PERFURADA PARA CENTRO CIRÚRGICO 600x600. MOD: DPP-2-600x600-200 | UN | 6 |  | 6 |  | 0 | 0 | 0
19.17.9 | DIFUSOR LINEAR PARA CENTRO CIRÚRGICO 3000x2000. MOD: CSL-3000x2000-D | UN | 3 |  | 3 |  | 0 | 0 | 0
19.18 | GRELHAS PARA INSUFLAMENTO DE AR EXTERNO
19.18.1 | GRELHA DE VENTILAÇÃO, PARA INSUFLAMENTO, EM ALUMÍNIO EXTRUDADO E ANODIZADO, NA COR NATURAL, DE ALETAS VERTICAIS, DE SIMPLES DEFLEXÃO, COM REGISTRO DE LÂMINAS CONVERGENTES, DIMENSÕES 425x125MM, COM ÁREA EFETIVA LIVRE MÍNIMA DE 0,022 M². REFERÊNCIA: TROX MODELO VAT-AG-425x125 (OU SIMILAR - TROPICAL, DIFUSTHERM, DIFUSAR, FINCO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
19.18.2 | GRELHA DE VENTILAÇÃO, PARA INSUFLAMENTO, EM ALUMÍNIO EXTRUDADO E ANODIZADO, NA COR NATURAL, DE ALETAS VERTICAIS, DE SIMPLES DEFLEXÃO, COM REGISTRO DE LÂMINAS CONVERGENTES, DIMENSÕES 325x125MM, COM ÁREA EFETIVA LIVRE MÍNIMA DE 0,016 M². REFERÊNCIA: TROX MODELO VAT-AG-325x125 (OU SIMILAR - TROPICAL, DIFUSTHERM, DIFUSAR, FINCO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 9 |  | 9 |  | 0 | 0 | 0
19.18.3 | GRELHA DE VENTILAÇÃO, PARA INSUFLAMENTO, EM ALUMÍNIO EXTRUDADO E ANODIZADO, NA COR NATURAL, DE ALETAS VERTICAIS, DE SIMPLES DEFLEXÃO, COM REGISTRO DE LÂMINAS CONVERGENTES, DIMENSÕES 525x225MM, COM ÁREA EFETIVA LIVRE MÍNIMA DE 0,055 M². REFERÊNCIA: TROX MODELO VAT-AG-525x225 (OU SIMILAR - TROPICAL, DIFUSTHERM, DIFUSAR, FINCO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 12 |  | 12 |  | 0 | 0 | 0
19.18.4 | GRELHA DE VENTILAÇÃO, PARA INSUFLAMENTO, EM ALUMÍNIO EXTRUDADO E ANODIZADO, NA COR NATURAL, DE ALETAS VERTICAIS, DE SIMPLES DEFLEXÃO, COM REGISTRO DE LÂMINAS CONVERGENTES, DIMENSÕES 825x225MM, COM ÁREA EFETIVA LIVRE MÍNIMA DE 0,090 M². REFERÊNCIA: TROX MODELO VAT-AG-825x225 (OU SIMILAR - TROPICAL, DIFUSTHERM, DIFUSAR, FINCO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7 |  | 7 |  | 0 | 0 | 0
19.19 | GRELHAS DE RETORNO DE AR
19.19.1 | GRELHA DE VENTILAÇÃO, PARA RETORNO, EM ALUMÍNIO EXTRUDADO E ANODIZADO, NA COR NATURAL, DE ALETAS HORIZONTAIS, DE SIMPLES DEFLEXÃO, COM REGISTRO DE LÂMINAS CONVERGENTES, DIMENSÕES 425x125MM, COM ÁREA EFETIVA LIVRE MÍNIMA DE 0,029 M². REFERÊNCIA: TROX MODELO AT-AG-425x125 (OU SIMILAR - TROPICAL, DIFUSTHERM, DIFUSAR, FINCO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 13 |  | 13 |  | 0 | 0 | 0
19.19.2 | GRELHA DE VENTILAÇÃO, PARA RETORNO, EM ALUMÍNIO EXTRUDADO E ANODIZADO, NA COR NATURAL, DE ALETAS HORIZONTAIS, DE SIMPLES DEFLEXÃO, COM REGISTRO DE LÂMINAS CONVERGENTES, DIMENSÕES 525x165MM, COM ÁREA EFETIVA LIVRE MÍNIMA DE 0,052 M². REFERÊNCIA: TROX MODELO AT-AG-525x165 (OU SIMILAR - TROPICAL, DIFUSTHERM, DIFUSAR, FINCO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 |  | 5 |  | 0 | 0 | 0
19.19.3 | GRELHA DE VENTILAÇÃO, PARA RETORNO, EM ALUMÍNIO EXTRUDADO E ANODIZADO, NA COR NATURAL, DE ALETAS HORIZONTAIS, DE SIMPLES DEFLEXÃO, COM REGISTRO DE LÂMINAS CONVERGENTES, DIMENSÕES 525x225MM, COM ÁREA EFETIVA LIVRE MÍNIMA DE 0,072 M². REFERÊNCIA: TROX MODELO AT-AG-525x225 (OU SIMILAR - TROPICAL, DIFUSTHERM, DIFUSAR, FINCO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
19.19.4 | GRELHA DE VENTILAÇÃO, PARA RETORNO, EM ALUMÍNIO EXTRUDADO E ANODIZADO, NA COR NATURAL, DE ALETAS HORIZONTAIS, DE SIMPLES DEFLEXÃO, COM REGISTRO DE LÂMINAS CONVERGENTES, DIMENSÕES 625x225MM, COM ÁREA EFETIVA LIVRE MÍNIMA DE 0,086 M². REFERÊNCIA: TROX MODELO AT-AG-625x225 (OU SIMILAR - TROPICAL, DIFUSTHERM, DIFUSAR, FINCO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
19.19.5 | GRELHA DE VENTILAÇÃO, PARA RETORNO, EM ALUMÍNIO EXTRUDADO E ANODIZADO, NA COR NATURAL, DE ALETAS HORIZONTAIS, DE SIMPLES DEFLEXÃO, COM REGISTRO DE LÂMINAS CONVERGENTES, DIMENSÕES 625x325MM, COM ÁREA EFETIVA LIVRE MÍNIMA DE 0,129 M². REFERÊNCIA: TROX MODELO AT-AG-625x325 (OU SIMILAR - TROPICAL, DIFUSTHERM, DIFUSAR, FINCO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 2 | 3 |  | 0 | 0 | 0
19.19.6 | GRELHA DE VENTILAÇÃO, PARA RETORNO, EM ALUMÍNIO EXTRUDADO E ANODIZADO, NA COR NATURAL, DE ALETAS HORIZONTAIS, DE SIMPLES DEFLEXÃO, COM REGISTRO DE LÂMINAS CONVERGENTES, DIMENSÕES 825x325MM, COM ÁREA EFETIVA LIVRE MÍNIMA DE 0,172 M². REFERÊNCIA: TROX MODELO AT-AG-825x325 (OU SIMILAR - TROPICAL, DIFUSTHERM, DIFUSAR, FINCO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
19.19.7 | GRELHA DE VENTILAÇÃO, PARA RETORNO, EM ALUMÍNIO EXTRUDADO E ANODIZADO, NA COR NATURAL, DE ALETAS HORIZONTAIS, DE SIMPLES DEFLEXÃO, COM REGISTRO DE LÂMINAS CONVERGENTES, DIMENSÕES 1025x325MM, COM ÁREA EFETIVA LIVRE MÍNIMA DE 0,214 M². REFERÊNCIA: TROX MODELO AT-AG-1025x325 (OU SIMILAR - TROPICAL, DIFUSTHERM, DIFUSAR, FINCO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
19.20 | GRELHAS DE EXAUSTÃO DE AR
19.20.1 | GRELHA DE VENTILAÇÃO, PARA EXAUSTÃO, EM ALUMÍNIO EXTRUDADO E ANODIZADO, NA COR NATURAL, DE ALETAS HORIZONTAIS, DE SIMPLES DEFLEXÃO, COM REGISTRO DE LÂMINAS CONVERGENTES, DIMENSÕES 225x125MM, COM ÁREA EFETIVA LIVRE MÍNIMA DE 0,014 M². REFERÊNCIA: TROX MODELO AT-AG-225x125 (OU SIMILAR - TROPICAL, DIFUSTHERM, DIFUSAR, FINCO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 |  | 6 |  | 0 | 0 | 0
19.20.2 | GRELHA DE VENTILAÇÃO, PARA EXAUSTÃO, EM ALUMÍNIO EXTRUDADO E ANODIZADO, NA COR NATURAL, DE ALETAS HORIZONTAIS, DE SIMPLES DEFLEXÃO, COM REGISTRO DE LÂMINAS CONVERGENTES, DIMENSÕES 325x125MM, COM ÁREA EFETIVA LIVRE MÍNIMA DE 0,021 M². REFERÊNCIA: TROX MODELO AT-AG-325x125 (OU SIMILAR - TROPICAL, DIFUSTHERM, DIFUSAR, FINCO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 16 |  | 16 |  | 0 | 0 | 0
19.20.3 | GRELHA DE VENTILAÇÃO, PARA EXAUSTÃO, EM ALUMÍNIO EXTRUDADO E ANODIZADO, NA COR NATURAL, DE ALETAS HORIZONTAIS, DE SIMPLES DEFLEXÃO, COM REGISTRO DE LÂMINAS CONVERGENTES, DIMENSÕES 525x225MM, COM ÁREA EFETIVA LIVRE MÍNIMA DE 0,072 M². REFERÊNCIA: TROX MODELO AT-AG-525x225 (OU SIMILAR - TROPICAL, DIFUSTHERM, DIFUSAR, FINCO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 9 |  | 9 |  | 0 | 0 | 0
19.21 | VENEZIANAS FIXAS PARA EXAUSTÃO DE AR
19.21.1 | VENEZIANA FIXA, PARA EXAUSTÃO, EM ALUMÍNIO EXTRUDADO E ANODIZADO, NA COR NATURAL, DE ALETAS HORIZONTAIS, COM TELA PROTETORA DE PLÁSTICO, DIMENSÕES 385x330MM, COM ÁREA EFETIVA LIVRE MÍNIMA DE 0,0963 M². REFERÊNCIA: TROX MODELO AWG-385x330 (OU SIMILAR - TROPICAL, DIFUSTHERM, DIFUSAR, FINCO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
19.21.2 | VENEZIANA FIXA, PARA EXAUSTÃO, EM ALUMÍNIO EXTRUDADO E ANODIZADO, NA COR NATURAL, DE ALETAS HORIZONTAIS, COM TELA PROTETORA DE PLÁSTICO, DIMENSÕES 1185x330MM, COM ÁREA EFETIVA LIVRE MÍNIMA DE 0,2963 M². REFERÊNCIA: TROX MODELO AWG-1185x330 (OU SIMILAR - TROPICAL, DIFUSTHERM, DIFUSAR, FINCO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
19.21.3 | VENEZIANA FIXA, PARA EXAUSTÃO, EM ALUMÍNIO EXTRUDADO E ANODIZADO, NA COR NATURAL, DE ALETAS HORIZONTAIS, COM TELA PROTETORA DE PLÁSTICO, DIMENSÕES 585x330MM, COM ÁREA EFETIVA LIVRE MÍNIMA DE 0,1463 M². REFERÊNCIA: TROX MODELO AWG-585x330 (OU SIMILAR - TROPICAL, DIFUSTHERM, DIFUSAR, FINCO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
19.21.4 | VENEZIANA FIXA, PARA EXAUSTÃO, EM ALUMÍNIO EXTRUDADO E ANODIZADO, NA COR NATURAL, DE ALETAS HORIZONTAIS, COM TELA PROTETORA DE PLÁSTICO, DIMENSÕES 1185x495MM, COM ÁREA EFETIVA LIVRE MÍNIMA DE 0,4918 M². REFERÊNCIA: TROX MODELO AWG-1185x495 (OU SIMILAR - TROPICAL, DIFUSTHERM, DIFUSAR, FINCO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
19.22 | VENEZIANAS FIXAS PARA CAPTAÇÃO DE AR EXTERNO
19.22.1 | VENEZIANA FIXA, PARA CAPTAÇÃO DE AR EXTERNO, EM ALUMÍNIO EXTRUDADO E ANODIZADO, NA COR NATURAL, DE ALETAS HORIZONTAIS, COM TELA PROTETORA DE PLÁSTICO, DIMENSÕES 1185x660MM, COM ÁREA EFETIVA LIVRE MÍNIMA DE 0,6873 M². REFERÊNCIA: TROX MODELO AWG-1185x660 (OU SIMILAR - TROPICAL, DIFUSTHERM, DIFUSAR, FINCO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
19.23 | VENEZIANA INDEVASSÁVEL
19.23.1 | VENEZIANA INDEVASSPAVEL EM ALUMÍNIO. MARCA TROX MOD. 200x200 (OU SIMILAR - TROPICAL, SEIMMEI, DIFUSAR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
19.24 | GRELHA PLÁSTICA DE ENCAIXE
19.24.1 | GRELHA PLÁSTICA FIXA COM COLARINHO, COM TELA ANTI-INSETOS, DIÂMETRO NOMINAL Ø100MM, , EM PLÁSTICO ABS COM PROTEÇÃO ANTI-UV, COM ÁREA EFETIVA LIVRE MÍNIMA DE 45 CM². REFERÊNCIA: SICFLUX S100 OU EQUIVALENTE TÉCNICO (WDB GRADE COM ADAPTADOR, MULTIVAC OU OUTRO). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 6 | 2 | 8 |  | 0 | 0 | 0
19.24.2 | GRELHA PLÁSTICA FIXA COM COLARINHO, COM TELA ANTI-INSETOS, DIÂMETRO NOMINAL Ø150MM, , EM PLÁSTICO ABS COM PROTEÇÃO ANTI-UV, COM ÁREA EFETIVA LIVRE MÍNIMA DE 111 CM². REFERÊNCIA: SICFLUX S150 OU EQUIVALENTE TÉCNICO (WDB GRADE COM ADAPTADOR, MULTIVAC OU OUTRO). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 8 |  | 8 |  | 0 | 0 | 0
19.24.3 | GRELHA PLÁSTICA FIXA COM COLARINHO, COM TELA ANTI-INSETOS, DIÂMETRO NOMINAL Ø200MM, , EM PLÁSTICO ABS COM PROTEÇÃO ANTI-UV, COM ÁREA EFETIVA LIVRE MÍNIMA DE 190 CM². REFERÊNCIA: SICFLUX S200 OU EQUIVALENTE TÉCNICO . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 5 | 3 | 8 |  | 0 | 0 | 0
19.25 | REGULADOR DE VAZÃO
19.25.1 | REGULADOR DE VAZÃO DE AR PARA INSTALAÇÃO EM TETO, EM PLÁSTICO ABS, DIÂMETRO NOMINAL Ø100. REFERÊNCIA: SICFLUX RVA100 OU EQUIVALENTE TÉCNICO (MULTIVAC DVK-100, OTAM BOC-100 OU OUTRO). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 3 | 4 |  | 0 | 0 | 0
19.25.2 | REGULADOR DE VAZÃO DE AR PARA INSTALAÇÃO EM TETO, EM PLÁSTICO ABS, DIÂMETRO NOMINAL Ø150. REFERÊNCIA: SICFLUX RVA100 OU EQUIVALENTE TÉCNICO (MULTIVAC DVK-100, OTAM BOC-150 OU OUTRO). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
19.25.2 | REGULADOR DE VAZÃO DE AR PARA INSTALAÇÃO EM TETO, EM PLÁSTICO ABS, DIÂMETRO NOMINAL Ø200. REFERÊNCIA: SICFLUX RVA200 OU EQUIVALENTE TÉCNICO (MULTIVAC DVK-200, OTAM BOC-200 OU OUTRO). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
19.26 | REGISTRO DE VAZÃO
19.26.1 | REGISTRO DE VAZÃO CONSTANTE, DIÂMETRO NOMINAL Ø100. REFERÊNCIA: SICFLUX RVC-100 OU EQUIVALENTE TÉCNICO (MULTIVAC KVR-100, OTAM RD-100 OU OUTRO). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
19.26 | ACESSÓRIOS, VÁLVULAS E CONEXÕES PARA REDE DE DUTOS DE AR
19.27 | DAMPERS DE REGULAGEM DE VAZÃO
19.27.1 | DAMPER DE REGULAGEM DE VAZÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA COM LÂMINAS DE ORIENTAÇÃO CONVERGENTE 100x100MM. REFERÊNCIA: TROX JN-B OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN |  | 7 | 7 |  | 0 | 0 | 0
19.27.2 | DAMPER DE REGULAGEM DE VAZÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA COM LÂMINAS DE ORIENTAÇÃO CONVERGENTE 150x100MM. REFERÊNCIA: TROX JN-B OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
19.27.3 | DAMPER DE REGULAGEM DE VAZÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA COM LÂMINAS DE ORIENTAÇÃO CONVERGENTE 150x150MM. REFERÊNCIA: TROX JN-B OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
19.27.4 | DAMPER DE REGULAGEM DE VAZÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA COM LÂMINAS DE ORIENTAÇÃO CONVERGENTE 200x100MM. REFERÊNCIA: TROX JN-B OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
19.27.5 | DAMPER DE REGULAGEM DE VAZÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA COM LÂMINAS DE ORIENTAÇÃO CONVERGENTE 200x150MM. REFERÊNCIA: TROX JN-B OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
19.27.6 | DAMPER DE REGULAGEM DE VAZÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA COM LÂMINAS DE ORIENTAÇÃO CONVERGENTE 250x200MM. REFERÊNCIA: TROX JN-B OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
19.27.7 | DAMPER DE REGULAGEM DE VAZÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA COM LÂMINAS DE ORIENTAÇÃO CONVERGENTE 250x250MM. REFERÊNCIA: TROX JN-B OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
19.27.8 | DAMPER DE REGULAGEM DE VAZÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA COM LÂMINAS DE ORIENTAÇÃO CONVERGENTE 300x250MM. REFERÊNCIA: TROX JN-B OU EQUIVALENTE TÉCNICO | CJ | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
19.27.9 | DAMPER DE REGULAGEM DE VAZÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA COM LÂMINAS DE ORIENTAÇÃO CONVERGENTE 350x250MM. REFERÊNCIA: TROX JN-B OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
19.27.10 | DAMPER DE REGULAGEM DE VAZÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA COM LÂMINAS DE ORIENTAÇÃO CONVERGENTE 400x200MM. REFERÊNCIA: TROX JN-B OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
19.27.11 | DAMPER DE REGULAGEM DE VAZÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA COM LÂMINAS DE ORIENTAÇÃO CONVERGENTE 500x150MM. REFERÊNCIA: TROX JN-B OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
19.27.12 | DAMPER DE REGULAGEM DE VAZÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA COM LÂMINAS DE ORIENTAÇÃO CONVERGENTE 500x300MM. REFERÊNCIA: TROX JN-B OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
19.28 | DAMPER CORTA-FOGO
19.28.1 | DAMPER CORTA FOGO E FUMAÇA DE TEMPO DE RESISTÊNCIA AO FOGO DE 90 MINUTOS 150x150MM COM ELEMENTO FUSÍVEL 72°C, CHAVE FIM DE CURSO E SOLENÓIDE DE DISPARO E SOLENÓIDE. REFERÊNCIA: TROX FKA-TI-BR-90 OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
19.28.2 | DAMPER CORTA FOGO E FUMAÇA DE TEMPO DE RESISTÊNCIA AO FOGO DE 90 MINUTOS 250x200MM COM ELEMENTO FUSÍVEL 72°C, CHAVE FIM DE CURSO E SOLENÓIDE DE DISPARO E SOLENÓIDE. REFERÊNCIA: TROX FKA-TI-BR-90 OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
19.28.3 | DAMPER CORTA FOGO E FUMAÇA DE TEMPO DE RESISTÊNCIA AO FOGO DE 90 MINUTOS 250x300MM COM ELEMENTO FUSÍVEL 72°C, CHAVE FIM DE CURSO E SOLENÓIDE DE DISPARO E SOLENÓIDE. REFERÊNCIA: TROX FKA-TI-BR-90 OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
19.28.4 | DAMPER CORTA FOGO E FUMAÇA DE TEMPO DE RESISTÊNCIA AO FOGO DE 90 MINUTOS 300x150MM COM ELEMENTO FUSÍVEL 72°C, CHAVE FIM DE CURSO E SOLENÓIDE DE DISPARO E SOLENÓIDE. REFERÊNCIA: TROX FKA-TI-BR-90 OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
19.28.5 | DAMPER CORTA FOGO E FUMAÇA DE TEMPO DE RESISTÊNCIA AO FOGO DE 90 MINUTOS 300x250MM COM ELEMENTO FUSÍVEL 72°C, CHAVE FIM DE CURSO E SOLENÓIDE DE DISPARO E SOLENÓIDE. REFERÊNCIA: TROX FKA-TI-BR-90 OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
19.28.6 | DAMPER CORTA FOGO E FUMAÇA DE TEMPO DE RESISTÊNCIA AO FOGO DE 90 MINUTOS 350x150MM COM ELEMENTO FUSÍVEL 72°C, CHAVE FIM DE CURSO E SOLENÓIDE DE DISPARO E SOLENÓIDE. REFERÊNCIA: TROX FKA-TI-BR-90 OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
19.28.7 | DAMPER CORTA FOGO E FUMAÇA DE TEMPO DE RESISTÊNCIA AO FOGO DE 90 MINUTOS 400x250MM COM ELEMENTO FUSÍVEL 72°C, CHAVE FIM DE CURSO E SOLENÓIDE DE DISPARO E SOLENÓIDE. REFERÊNCIA: TROX FKA-TI-BR-90 OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
19.28.8 | DAMPER CORTA FOGO E FUMAÇA DE TEMPO DE RESISTÊNCIA AO FOGO DE 90 MINUTOS 400x300MM COM ELEMENTO FUSÍVEL 72°C, CHAVE FIM DE CURSO E SOLENÓIDE DE DISPARO E SOLENÓIDE. REFERÊNCIA: TROX FKA-TI-BR-90 OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
19.28.9 | DAMPER CORTA FOGO E FUMAÇA DE TEMPO DE RESISTÊNCIA AO FOGO DE 90 MINUTOS 450x150MM COM ELEMENTO FUSÍVEL 72°C, CHAVE FIM DE CURSO E SOLENÓIDE DE DISPARO E SOLENÓIDE. REFERÊNCIA: TROX FKA-TI-BR-90 OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 4 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
19.28.10 | DAMPER CORTA FOGO E FUMAÇA DE TEMPO DE RESISTÊNCIA AO FOGO DE 90 MINUTOS 450x200MM COM ELEMENTO FUSÍVEL 72°C, CHAVE FIM DE CURSO E SOLENÓIDE DE DISPARO E SOLENÓIDE. REFERÊNCIA: TROX FKA-TI-BR-90 OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
19.28.11 | DAMPER CORTA FOGO E FUMAÇA DE TEMPO DE RESISTÊNCIA AO FOGO DE 90 MINUTOS 500x250MM COM ELEMENTO FUSÍVEL 72°C, CHAVE FIM DE CURSO E SOLENÓIDE DE DISPARO E SOLENÓIDE. REFERÊNCIA: TROX FKA-TI-BR-90 OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
19.28.12 | DAMPER CORTA FOGO E FUMAÇA DE TEMPO DE RESISTÊNCIA AO FOGO DE 90 MINUTOS 550x250MM COM ELEMENTO FUSÍVEL 72°C, CHAVE FIM DE CURSO E SOLENÓIDE DE DISPARO E SOLENÓIDE. REFERÊNCIA: TROX FKA-TI-BR-90 OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
19.28.13 | DAMPER CORTA FOGO E FUMAÇA DE TEMPO DE RESISTÊNCIA AO FOGO DE 90 MINUTOS 650x250MM COM ELEMENTO FUSÍVEL 72°C, CHAVE FIM DE CURSO E SOLENÓIDE DE DISPARO E SOLENÓIDE. REFERÊNCIA: TROX FKA-TI-BR-90 OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
19.28.14 | DAMPER CORTA FOGO E FUMAÇA DE TEMPO DE RESISTÊNCIA AO FOGO DE 90 MINUTOS 800x400MM COM ELEMENTO FUSÍVEL 72°C, CHAVE FIM DE CURSO E SOLENÓIDE DE DISPARO E SOLENÓIDE. REFERÊNCIA: TROX FKA-TI-BR-90 OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
19.28.15 | DAMPER CORTA FOGO E FUMAÇA DE TEMPO DE RESISTÊNCIA AO FOGO DE 90 MINUTOS 1000x250MM COM ELEMENTO FUSÍVEL 72°C, CHAVE FIM DE CURSO E SOLENÓIDE DE DISPARO E SOLENÓIDE. REFERÊNCIA: TROX FKA-TI-BR-90 OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
19.29 | DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - COM ISOLAMENTO
19.29.1 | DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº26, ESPESSURA 0,50MM COM ISOLAMENTO, PARA AR CONDICIONADO, COM SISTEMA DE VEDAÇÃO ESTANQUE, MONTADO COM SISTEMA FLANGEADO, REFERÊNCIA TDC POWERMATIC | KG | 320 | 45 | 365 |  | 0 | 0 | 0
19.29.2 | DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº24, ESPESSURA 0,64MM COM ISOLAMENTO, PARA AR CONDICIONADO, COM SISTEMA DE VEDAÇÃO ESTANQUE, MONTADO COM SISTEMA FLANGEADO, REFERÊNCIA TDC POWERMATIC | KG | 780 |  | 780 |  | 0 | 0 | 0
19.30 | DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - SEM ISOLAMENTO
19.30.1 | DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº26, ESPESSURA 0,50MM, SEM ISOLAMENTO, PARA AR CONDICIONADO, COM SISTEMA DE VEDAÇÃO ESTANQUE, MONTADO COM SISTEMA FLANGEADO, REFERÊNCIA POWERMATIC | KG | 370 | 60 | 430 |  | 0 | 0 | 0
19.30.2 | DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº24, ESPESSURA 0,64MM, SEM ISOLAMENTO, PARA AR CONDICIONADO, COM SISTEMA DE VEDAÇÃO ESTANQUE, MONTADO COM SISTEMA FLANGEADO, REFERÊNCIA POWERMATIC | KG | 800 |  | 800 |  | 0 | 0 | 0
19.31 | ACESSÓRIOS E SUPORTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE DUTOS
19.31.1 | ACESSÓRIOS E SUPORTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE DUTOS | UN | 31 | 2 | 33 |  | 0 | 0 | 0
19.32 | DUTO FLEXÍVEL ALUMINIZADO - COM ISOLAMENTO
19.32.1 | DUTO FLEXÍVEL ALUMINIZADO COM ISOLAMENTO TÉRMICO Ø100MM | M | 24 |  | 24 |  | 0 | 0 | 0
19.32.2 | DUTO FLEXÍVEL ALUMINIZADO COM ISOLAMENTO TÉRMICO Ø200MM | M | 18 |  | 18 |  | 0 | 0 | 0
19.33 | DUTO FLEXÍVEL ALUMINIZADO - SEM ISOLAMENTO
19.33.1 | DUTO FLEXÍVEL ALUMINIZADO SEM ISOLAMENTO TÉRMICO Ø100MM | M | 7 |  | 7 |  | 0 | 0 | 0
19.33.2 | DUTO FLEXÍVEL ALUMINIZADO SEM ISOLAMENTO TÉRMICO Ø125MM | M |  | 6 | 6 |  | 0 | 0 | 0
19.33.3 | DUTO FLEXÍVEL ALUMINIZADO SEM ISOLAMENTO TÉRMICO Ø200MM | M |  | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
19.34 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, PARA EXAUSTÃO E INSUFLAMENTO, INCLUSO CONEXÕES
19.34.1 | TUBO PVC, SERIE NORMAL SEM ISOLAMENTO TÉRMICO Ø100MM | M | 22 | 25 | 47 |  | 0 | 0 | 0
19.34.2 | TUBO PVC, SERIE NORMAL SEM ISOLAMENTO TÉRMICO Ø150MM | M | 20 |  | 20 |  | 0 | 0 | 0
19.34.3 | TUBO PVC, SERIE NORMAL SEM ISOLAMENTO TÉRMICO Ø200MM | M | 42 |  | 42 |  | 0 | 0 | 0
19.35 | PLATAFORMA METÁLICA
19.35.1 | ESTRUTURA METÁLICA PARA PLATAFORMA DAS CONDENSADORAS | KG | 1454.01 |  | 1454.01 |  | 0 | 0 | 0
20 | PAISAGISMO | [5 empty] | 0 | 0 | 0
20.1 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 862.55 |  | 862.55 |  | 0 | 0 | 0
21 | MOBILIÁRIO URBANO | [5 empty] | 0 | 0 | 0
21.1 | CONJUNTO DE 4 LIXEIRAS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PARA COLETA SELETIVA DE 50 LITROS CADA. DIMENSÕES: (LAP) 157,0 X 107,0 X 52,0 CM. ESTRUTURA METÁLICA COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA. OS COMPARTIMENTOS DEVERÃO POSSUIR FURO NA PARTE INFERIOR PARA FACILITAR O ESCOAMENTO DE ÁGUA, BOCA QUE EVITE A ENTRADA DE ÁGUA DA CHUVA, CHAPA PARA APAGAR CIGARRO, FECHADURA PARA ACESSO RESTRITO AOS RESÍDUOS. CADA COMPARTIMENTO SERÁ DE UMA COR: VIDRO - VERDE, METAL - AMARELO, PAPEL - AZUL, PLÁSTICO - VERMELHO. | UN |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
21.2 | BATE-RODAS, DIM 180CMX15,5CMX10CM, PRÉ-FABRICADO EM CONCRETO , PINTADO NA COR AMARELO E PRETO | UN |  | 26 | 26 |  | 0 | 0 | 0
22 | MOBILIÁRIO | [5 empty] | 0 | 0 | 0
22.1 | MARCENARIA PARA POSTO DE ENFERMAGEM 01 COMPOSTO DE 01 MESA FORMATO "L" EM MDF, LARGURA=60CM, COM GAVETEIRO DE 4 GAVETAS, COM ESPAÇO PARA 02 COMPUTADORES CONTENDO 02 APOIOS PARA TECLADO E 02 APOIOS PARA CPU - DIMENSÃO TOTAL: 225X135CM, CONF. DETALHE | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
22.2 | MARCENARIA PARA SELA DE SERVIÇO 01 COMPOSTO DE ARMÁRIO EM MDF SOB BANCADA INOX (EXCLUSIVE ESSA), ALTURA=74CM, COMPRIMENTO=166CM, COM 10 GAVETAS E 01 PORTA DE ABRIR, E GUARDA DE PRONTUÁRIOS, CONF. DETALHE | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
22.3 | MARCENARIA PARA POSTO DE ENFERMAGEM 02 COMPOSTO DE 01 MESA FORMATO "U" EM MDF, LARGURA=60CM, COM 04 GAVETEIRO DE 4 GAVETAS, COM ESPAÇO PARA 03 COMPUTADORES CONTENDO 03 APOIOS PARA TECLADO E 03 APOIOS PARA CPU, E GUARDA DE PRONTUÁRIOS, CONF. DETALHE | UN |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
22.4 | MARCENARIA PARA POSTO DE ENFERMAGEM 03 COMPOSTO DE 02 MESAS EM MDF, LARGURA=60CM, COM 01 GAVETEIRO DE 4 GAVETAS, COM ESPAÇO PARA 02 COMPUTADORES CONTENDO 02 APOIOS PARA TECLADO E 02 APOIOS PARA CPU, CONF. DETALHE | UN |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
22.5 | MARCENARIA PARA POSTO DE ENFERMAGEM 04 COMPOSTO DE 02 MESAS EM MDF, LARGURA=60CM, COM 01 GAVETEIRO DE 4 GAVETAS, COM ESPAÇO PARA 02 COMPUTADORES CONTENDO 02 APOIOS PARA TECLADO E 02 APOIOS PARA CPU, CONF. DETALHE | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
22.6 | MARCENARIA PARA POSTO DE ENFERMAGEM 05 COMPOSTO DE 01 MESA EM MDF, LARGURA=60CM, COM 01 GAVETEIRO DE 4 GAVETAS, COM ESPAÇO PARA 01 COMPUTADOR CONTENDO 01 APOIO PARA TECLADO E 01 APOIO PARA CPU, CONF. DETALHE | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
22.7 | MARCENARIA PARA RECEPÇÃO PRINCIPAL, COMPOSTO DE 01 MESA EM MDF, LARGURA=92,5CM, COM ESPAÇO PARA 02 COMPUTADORES CONTENDO 02 APOIOS PARA TECLADO E 02 APOIOS PARA CPU, COM 01 GAVETEIRO DE 4 GAVETAS, E BANCADA ALTA EM MDF, LARGURA=55CM, CONF. DETALHE | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
22.8 | MARCENARIA PARA RECEPÇÃO PRINCIPAL, COMPOSTO DE 01 MESA EM MDF, LARGURA=92,5CM, COM ESPAÇO PARA 02 COMPUTADORES CONTENDO 02 APOIOS PARA TECLADO E 02 APOIOS PARA CPU, COM 01 GAVETEIRO DE 4 GAVETAS, E BANCADA ALTA EM MDF, LARGURA=55CM, CONF. DETALHE | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
22.9 | MARCENARIA PARA BRINQUEDOTECA EM MDF COM ACABEMNTO EM FÓRMICA COMPOSTO DE 01 PAINEL RIPADO, 01 MESA INFANTIL 04 LUGARES, 01 CASINHA COM PRATELEIRAS PARA LIVROS, E GALHOS DE ÁRVORE, CONF. DETALHE | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
23 | COMUNICAÇÃO VISUAL | [5 empty] | 0 | 0 | 0
23.1 | PIC - PLACA DE INDICAÇÃO DE CONSULTÓRIOS - EM PVC 3MM COM APLICAÇÃO DE ADESIVO VINILICO - 61,5X16CM + SIMBOLOGIA EM PLACA PVC 3MM Ø 68CM REVESTIDO EM ADESIVO VINÍLICO, COM NUMERAÇÃO EM RECORTE NEGATIVO, FIXADO COM FITA DUPLA FACE, CONF DETALHE | UN | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
23.2 | PIB - PLACA DE INDICAÇÃO DE BANHEIROS (MASC,FEM, PCD)- PLACA EM PVC 3MM COM APLICAÇÃO DE ADESIVO VINILICO - 61,5X16CM + SIMBOLOGIA EM PLACA PVC 3MM REVESTIDO COM ADESIVO VINÍLICO, FIXADO COM FITA DUPLA FACE , CONF DETALHE | UN | 29 |  | 29 |  | 0 | 0 | 0
23.3 | PIA - PLACA DE INDICAÇÃO DE AMBIENTE - PLACA EM PVC 3MM COM APLICAÇÃO DE ADESIVO VINILICO , FIXADO COM FITA DUPLA FACE - 61,5X16CM, CONF DETALHE | UN | 93 | 6 | 99 |  | 0 | 0 | 0
23.4 | PPE - PLACA DE PAREDE INTERNA - PLACA EM PVC 3MM COM APLICAÇÃO DE ADESIVO VINILICO , FIXADO COM FITA DUPLA FACE - 65X30CM, COF DETALHE | UN | 14 | 1 | 15 |  | 0 | 0 | 0
23.5 | PDP - PLACA DIRECIONAL DE PAREDE - PLACA EM PVC 3MM COM APLICAÇÃO DE ADESIVO VINILICO , FIXADO COM FITA DUPLA FACE - 36X10CM, COF DETALHE | UN | 22 | 1 | 23 |  | 0 | 0 | 0
23.6 | PDG - PLACA DE GUICHÊS - PLACA EM PVC 3MM COM APLICAÇÃO DE ADESIVO VINILICO , FIXADO COM FITA DUPLA FACE - 63X25CM, COF DETALHE | UN | 12 | 2 | 14 |  | 0 | 0 | 0
23.7 | LID 01 - LETREIRO DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, TEXTO "RECEPÇÃO PRINCIPAL"- LETRAS TIPO CAIXA EM AÇO ESCOVADO 3MM, E BRASÃO TIPO CAIXA COM PINTURA ELETOSTÁTICA, CONFORME DETALHE | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
23.8 | LID 02 - LETREIRO DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, TEXTO "RECEPÇÃO PRONTO ATENDIMENTO"- LETRAS TIPO CAIXA EM AÇO ESCOVADO, E BRASÃO TIPO CAIXA COM PINTURA ELETOSTÁTICA, CONFORME DETALHE | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
23.9 | LIE 01 - LETREIRO DE IDENTIFICAÇÃO EXTERNA, TEXTO "HOSPITAL REGIONAL DE GUAJARÁ-MIRIM", "GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA"- LETRAS TIPO CAIXA EM AÇO ESCOVADO, E BRASÃO TIPO CAIXA COM PINTURA ELETOSTÁTICA, CONFORME DETALHE | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
23.10 | LIE 02 - LETREIRO DE IDENTIFICAÇÃO EXTERNA, TEXTO "PRONTO ATENDIMENTO"- LETRAS TIPO CAIXA EM AÇO ESCOVADO, E BRASÃO TIPO CAIXA COM PINTURA ELETOSTÁTICA, CONFORME DETALHE | UN | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
23.11 | LIE 03 - LETREIRO DE IDENTIFICAÇÃO EXTERNA, TEXTO "ACESSO PRINCIPAL"- LETRAS TIPO CAIXA EM AÇO ESCOVADO, E BRASÃO TIPO CAIXA COM PINTURA ELETOSTÁTICA, CONFORME DETALHE | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
23.12 | LIE 04 - LETREIRO DE IDENTIFICAÇÃO EXTERNA, TEXTO "HOSPITAL REGIONAL DE GUAJARÁ-MIRIM", "GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA"- LETRAS TIPO CAIXA EM AÇO ESCOVADO, E BRASÃO TIPO CAIXA COM PINTURA ELETOSTÁTICA, CONFORME DETALHE | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
23.13 | QGV - QUADRO DE AVISOS GERAIS - VIDRO TEMPERADO LISO 6MM FIXDO COM BOTÔES EM INOX, 100X70CM, CONF DETALHE | UN | 3 |  | 3 |  | 0 | 0 | 0
23.14 | PLE - PLACA DE INDICAÇÃO DE LEITOS - EM PVC 3MM COM APLICAÇÃO DE ADESIVO VINILICO - 20X20CM, FIXADO COM FITA DUPLA FACE, CONF DETALHE | UN | 47 | 8 | 55 |  | 0 | 0 | 0
23.15 | PRE - PLACA RESTRITIVA - PLACA EM PVC 3MM BRANCO COM APLICAÇÃO DE ADESIVO VINÍLICO, 61,5X16CM FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE | UN | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
23.16 | PES - PLACA DE ESTACIONAMENTO EM CHAPA E AÇO GALVANIZADO 3MM COM PINTURA ELETROSTATICA, TEXTO COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA VINÍLICA, 75X30CM, FIXAÇÃO COM PINO E ENCAIXE OU COM SUPORTE METAÇICO EM TUBO Ø 2", CONF DETALHE | UN | 3 |  | 3 |  | 0 | 0 | 0
23.17 | VPR - PLACA DE ESTACIONAMENTO PREFERENCIAL EM CHAPA E AÇO GALVANIZADO 3MM COM PINTURA ELETROSTATICA, TEXTO COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA VINÍLICA, 70X45CM, COM SUPORTE METALICO EM TUBO Ø 2", CONF DETALHE | UN | 4 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
23.18 | PPX - PLACA DE PAREDE EXTERNA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA 3MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM APLICAÇÃO DE TEXTO EM ADESIVO VINILICO, FIXAÇÃO COM PINOS DE ENCAIXE, 30X65CM, CONF DETALHE | UN | 21 | 5 | 26 |  | 0 | 0 | 0
23.19 | PDE - PLACA DIRECIONAL EXTERNA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA 3MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM APLICAÇÃO DE TEXTO EM ADESIVO VINILICO, FIXAÇÃO COM PINOS DE ENCAIXE, 34X69CM, CONF DETALHE | UN | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
23.20 | TIE - TOTEM DIRECIONAL EXTERNO, COM BASE EM CONCRETO E ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO GALVANIZADO 1"X1", COM FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM PINTURA ELETROSTATICA, COM BRASÃO E TEXTO EM RECORTE EM ACRÍLICO - 40X15X200CM, CONF DETALHE | UN | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
23.21 | PEX - PLACA EXTERNA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA 3MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM APLICAÇÃO DE TEXTO EM ADESIVO VINILICO, FIXAÇÃO COM PINOS DE ENCAIXE, 120X80CM, CONF DETALHE | UN | 6 |  | 6 |  | 0 | 0 | 0
24 | SERVIÇOS FINAIS | [5 empty] | 0 | 0 | 0
24.1 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | M2 | 4023.66 | 650.41 | 4674.07 |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 | 0