## Sheet2
LITB-MADA-9185242
Fourniture et installation de système photovoltaïque au niveau de 55 CSB
| Element | Quantité | Sous - Elements | Valeurs minimales requises | PROPOSITION DE LA COMPAGNIE
Les constituants d'un KIT | Panneaux solaires | 2 | Efficacité | 21%
|  |  | Pmax | 500 watts
|  |  | Norme 1 | IEC 61215
|  |  | Norme 2 | IEC 61730 ou UL 1703
|  |  | Norme 3 | CE
|  |  | Datasheet constructeur | Lien vérifiable
| Régulateur | 1 | Type | MPPT
|  |  | Compatibilité batterie | 12/24/48 volt
|  |  | Max Voc | 120 volt
|  |  | Protection 1 | Inversion de polarité
|  |  | Protection 2 | Surchauffe / sur-amperage
|  |  | Protection 3 | Court circuit
|  |  | Type de batterie compatible | Lithium et Gel
|  |  | Parallelisation | Oui
|  |  | Datasheet constructeur | Lien vérifiable
| Onduleur | 1 | Type | Pur sinus
|  |  | Puissance d'utilisation standard | 3000 watts
|  |  | Compatibilité batterie | 12/24/48 volt
|  |  | Tension de sortie AC | 220/230 @ 50/60 hz
|  |  | Phase | Simple - 1
|  |  | Entrée AC | Oui
|  |  | Temps de réponse max | 20 millisecondes
|  |  | Puissance instantanée max supporté | 4500 w
|  |  | Efficacité | 91%
|  |  | Datasheet constructeur | Lien vérifiable
| Batterie | 01 kit | Type | Lithium
|  |  | Branchement | 24 V ou 48 v
|  |  | Capacité totale | 3 Kwh
|  |  | Datasheet constructeur | Lien vérifiable
| Kit de montage | 01 kit | Emplacement | Au sol ou toiture selon chaque CSB
|  |  | Matériau | Aluminium ou acier galvanisé
| Installation | Forfaitaire | Mise à la terre | Obligatoire
|  |  | Si installation sur toit | Vérification étancheité et état structurelle correspondant à la garantie
|  |  | Si au sol | Doit resister à un vent minimale de 130 km/h
|  |  | Délai d'execution de tous les travaux ( 55 CSB) | au plus tard 31 Decembre 2023
| Garanties | Forfaitaire | Garantie système | 05 (cinq) ans
|  |  | Garantie panneaux | 10 ans
| Nombre de kit | LOT 1 | Analanjirofo | 32
|  | LOT 2 | Androy | 7
|  | LOT 3 | Atsimo Andrefana | 16
|  | AU TOTAL |  | 55
|  | COUT A FOURNIR PAR LOT | • Fourniture : ...........................................................................MGA
• Livraison et Installation : .......................................................MGA
• Cout de la formation CSB : .................................................... MGA
• Total : ....................................................................................MGA
LES SERVICES A INCLURE DANS LE DEVIS
--> L'entreprise assure le raccordement de l'installation électrique dans les batiments prioritaires au niveau CSB (salle d’attente avec TV, salle de consultation, salle d’accouchement, salle des accouchées, salle de soin)
--> L'entreprise assure la formation du responsable au niveau des CSBs sur le détachement / remise en place des panneaux en cas de cyclones
Les CSB BENEFICIAIRES
| Regions/CISCO | QUANTITE
| Analanjirofo | 32
| Fenerive | 9
| Mananara Nord | 4
| Maroantsetra | 4
| Soanierana Ivongo | 7
| Vavatenina | 8
| Androy | 7
| Ambovombe | 2
| Bekily | 2
| Beloha | 1
| Tsihombe | 2
| Atsimo Andrefana | 16
| Ampanihy | 4
| Betioky Sud | 3
| Morombe | 3
| Sakaraha | 2
| Tulear 2 | 4
| Grand Total | 55