## Generation
COMPONENT 1- GENERATION
| Location | Jeremie
| Parameter | a | b | c | d
No | Components | QTY | Unite de mesure | UNIT Price USD | Total price USD = (a) x (b)
Compulsory components of financial offer for RFP
Design
1 | System design including system integration and optimization | 1 | lump sum |  | 0
Hardware
2 | PV modules | 60 | kWp |  | 0
3 | PV inverters | 2 | 50 KVA |  | 0
4 | Battery energy storage system (BESS) | 150 | Kwh |  | 0
5 | Power converter, energy storage charger controller(s) or equivalent |  | lump sum |  | 0
6 | Racking and mounting |  | lump sum |  | 0
7 | Generator | 1 | 120 KVA |  | 0
8 | Grid connection |  | lump sum |  | 0
9 | Cabling / Wiring |  | lump sum |  | 0
10 | Safety and security |  | lump sum |  | 0
11 | Monitoring and control |  | lump sum |  | 0
Installation
11 | Mecahnical installation |  | lump sum |  | 0
12 | Electrical installation |  | lump sum |  | 0
13 | Inspection & Comissioning |  | lump sum |  | 0
14 | HSSE (Health and Security) |  | lump sum |  | 0
O&M
15 | Training and capacity building |  | lump sum |  | 0
16 | Cost of 1-year free maintenance agreement |  | lump sum |  | 0
Other costs not listed above
17 | Other costs not listed above |  |  |  | 0
Totals
| Total Cost of Compulsory Components |  |  |  | 0

## Distributon
COMPONENT 2- DISTRIBUTION
DEVIS TRAVAUX ÉLECTRIQUES DE JEREMIE
ITEM | ITEM | DESCRIPTION | UNITÉ | QTÉ INDICATIVE | PRIX UNITAIRE EN $ | PRIX TOTAL EN $
1 | 1 | Ligne d'alimentation transformateurs 3 x 37.5 kVA-Safety 400 Amps existant (Cette ligne est faite en deux raceways, chaque raceway est fait en tuyaux en PVC HI sch40 et EMT 3'' , 3 x 250 MCM XHHW-2 + 1 x250 MCM XHHW-2+ 1 x 2 AWG XHHW-2. Il y aura 5 m en EMT 3'' et 43 m en PVC HI Sch40 pour un raceway. ce prix represente le prix de deux raceways de 48 m, donc 96 m au total (Cette ligne sera faite en apparent sur le toit du batiment technique)
| 1.1 | PVC 3'' HI SCH 40 | m | 95
| 1.2 | EMT 3" | m | 20
| 1.3 | 250 MCM XHHW-2 | m | 400
| 1.4 | 2 AWG | m | 100
| 1.5 | Accessoires (connecteurs, raccord, Cheville, vis, ….) |  | 1
| 1.6 | Coût total Materiels
2 | 2 | Ligne d'alimentation safety 400 AMPS existant-DTS 600 AMPS existant (Cette ligne est faite en deux raceways, chaque raceway est fait en tuyau en EMT 3'' , 3 x 4/0 AWG XHHW-2 + 1 x4/0 AWG XHHW-2+ 1 x 3 AWG XHHW-2. Ce prix represente le prix de deux raceways de 3 m, donc 6m (Cette ligne sera faite en apparent)
A | 2.1 | PVC 3'' HI SCH 40 | m | 0
B | 2.2 | EMT 3" | m | 9
C | 2.3 | 4/0 XHHW-2 | m | 30
D | 2.4 | 3 AWG | m | 12
E | 2.5 | Accessoires (connecteurs, raccord, Cheville, vis, ….) |  | 1
F | 2.6 | Cout total Materiels
3 | 3 | Ligne d'alimentation DTS 600 AMPS existant-nouveau Safety 400 AMPS ( Ce prix rémunère la ligne qui est faite en deux raceways, chaque raceway est fait en tuyau en EMT 3'' , 3 x 4/0 AWG XHHW-2 + 1 x4/0 AWG XHHW-2+ 1 x 3 AWG XHHW-2; et le nouveau safety switch de 400 AMPS/3pôles, 600 Volts. La ligne est de 3.7 m ( deux raceways de 3.7m soit 7.4m) (Cette ligne sera faite en apparent)
A | 3.1 | PVC 3'' HI SCH 40 | m | 0
B | 3.2 | EMT 3" | m | 15
C | 3.3 | 4/0 XHHW-2 | m | 40
D | 3.4 | 3 AWG | m | 15
| 3.5 | Safety switch 400 Amps/3 poles( 3 fusibles 400 Amps inclus) | u | 1
E | 3.6 | Accessoires (connecteurs, raccord, Cheville, vis, ….) |  | 1
I | 3.7 | Cout total Materiels
4 | 4 | Ligne d'alimentation DTS 600 AMPS existant-Nouveau Safety 200AMPS (Ce prix rémunère la ligne qui est faite en un raceway fait en tuyau en EMT 2'' , 3x 3/0 AWG XHHW-2 + 1 x3/0 AWG XHHW-2+ 1 x 6 AWG XHHW-2, et le nouveau safety switch de 200 AMPS/3 pôles, 600 Volts. La ligne est de 3.7m ) (Cette ligne sera faite en apparent)
A | 4.1 | PVC 2'' HI SCH 40 | m | 0
B | 4.2 | EMT 2" | m | 10
C | 4.3 | 3/0 XHHW-2 | m | 25
D | 4.4 | 6 AWG | m | 10
| 4.5 | Safety switch 200 Amps/3 poles( 3 fusibles 200 Amps inclus) | u | 1
E | 4.6 | Accessoires (connecteurs, raccord, Cheville, vis, ….) |  | 1
I | 4.7 | Cout total Materiels
5 | 5 | Ligne d'alimentation Nouveau safety 400 AMPS-Nouveau Tableau Principal 1 ( zone onduleurs) (Cette ligne est faite en deux raceways, chaque raceway est fait en tuyaux en PVC HI sch40 et en EMT 2'' , 3x 3/0 AWG XHHW-2 + 1 x3/0 AWG XHHW-2 + 1 x 3 AWG XHHW-2. Il y aura 4 m en EMT 2'' et 24 m en PVC HI ch40. Ce prix represente le prix d'un raceway de 28 m.( deux Raceways de 28 m, soit 56 au total), Refection de beton et reparation de beton. (une partie de cette ligne sera enteree, il y aura 15 m refection de beton)
A | 5.1 | PVC 2'' HI SCH 40 | m | 60
B | 5.2 | EMT 2" | m | 15
C | 5.3 | 3/0 XHHW-2 | m | 250
D | 5.4 | 3 AWG | m | 65
| 5.5 | Démolition, fouille , remblais et réfection de béton (Profondeur > 70cm) | m | 15
E | 5.6 | Accessoires (connecteurs, raccord, Cheville, vis, ….) |  | 1
F | 5.7 | Cout total Materiels
6 | 6 | Ligne d'alimentation Nouveau safety 200 AMPS -Nouveau Tableau Principal 2 ( côté ouest batiment Médecine interne) (Cette ligne est faite en un raceway fait en tuyaux PVC HI sch40 et EMT 2'' , 3 x 3/0 AWG XHHW-2 + 1 x3/0 AWG XHHW-2 + 1 x 6 AWG XHHW-2 . il y aura 2m en EMT 2'' et 77 m en PVC HI sch40) Une partie de cette ligne sera faite en apparent ( sur le toit du batiment technique) et l'autre partie enterree avant d'alimenter le tableau cote ouest en apparent.
A | 6.1 | PVC 2'' HI SCH 40 | m | 30
B | 6.2 | EMT 2" | m | 60
C | 6.3 | 3/0 XHHW-2 | m | 326
D | 6.4 | 6 AWG | m | 85
| 6.5 | Démolition, fouille , remblais (Profondeur > 70cm) | m | 53
E | 6.6 | Accessoires (connecteurs, raccord, Cheville, vis, ….) |  | 1
| 6.7 | Cout total Materiels
7 | 7 | Nouveau tableau principal 1 (zone onduleurs) (Ce prix remunère un load center center dont le busbar rating doit être de 400AMPS, 30 circuits /3Pôles. il loge 8 breakers 80 AMPS / 3pôles et 4 breakers 60 Amps/3poles) | u | 1
8 | 8 | Nouveau Tableau Principal 2 ( côté ouest batiment Médecine interne) (Ce prix remunère un load center center dont le busbar rating doit être de 200AMPS, 30 circuits/ 3pôles. il loge 4 breaker 80 AMPS / 3pôles et 4 breakers 60 Amps/3poles) | u | 1
9 | 9 | Ligne d'alimentation nouveau tableau 1 (zone onduleurs) -Nouveaux Tableaux Urgence et chirurgie (Cette ligne est faite en 1 raceway fait en tuyaux EMT 1'' , 3 x 6 AWG XHHW-2 + 1x6 AWG XHHW-2 + 1 x 10 AWG XHHW-2. Ce prix remunère egalement l'installation des nouveaux load center dans les blocs urgence et chirurgie. La ligne principale est 45 m de longueur Cette ligne sera faite en apparent (passage par le toit)
A | 9.1 | PVC 1'' HI SCH 40 | m | 0
B | 9.2 | EMT 1" | m | 55
C | 9.3 | 6 AWG XHHW-2 | m | 200
| 9.4 | Load center 12 spaces 125 AMPS, 120/208Y( 4 breakers 15amps, 8 Breakers 20Amps inclus pour chaque load center) | u | 3
D | 9.5 | 10 AWG, XHHW-2 | m | 55
E | 9.6 | Accessoires (connecteurs, raccord, Cheville, vis, ….) |  | 1
J | 9.7 | Cout total Materiels
10 | 10 | Ligne d'alimentation nouveau tableau 1 zone onduleurs -Nouveaux Tableaux Maternite 1 et 2, CHR et CHP (Cette ligne est faite en 1 raceway fait en tuyaux EMT 1'' 1/4, 3 x 3AWG XHHW-2 + 1 x 3 AWG XHHW-2 + 1 x 6 AWG XHHW-2. Ce prix remunère egalement l'installation des nouveaux load center dans les blocs maternite 1 et 2 et chr et CHP.Ce prix comprend egalement les nouveaux load center installes.La ligne est de 65 m de longueur Cette ligne sera faite en apparent (passage par le toit)
A | 10.1 | PVC 1''1/4 HI SCH 40 | m | 0
B | 10.2 | EMT 1"1/4 | m | 75
C | 10.3 | 3 XHHW-2 | m | 280
| 10.4 | Load center 12 spaces , 125 AMPS, 120/208Y ( 4 breakers 15amps, 8 Breakers 20Amps inclus pour chaque load center) | u | 4
D | 10.5 | 6AWG | m | 75
E | 10.6 | Accessoires (connecteurs, raccord, Cheville, vis, ….) |  | 1
J | 10.7 | Cout total Materiels
11 | 11 | Ligne d'alimentation nouveau tableau 1 zone onduleurs -Nouveau Tableau Neonatologie (Cette ligne est faite en 1 raceway fait en tuyaux EMT 1'' 1/4, 3 x 3AWG XHHW-2 + 1 x 3 AWG XHHW-2+ 1 x 6 AWG XHHW-2.Ce prix prend en compte les nouveaux load center installes .La ligne est de 67 m de longueur.Ce prix comprend l'installation du nouveau load center dans le bloc Neonatologie Cette ligne sera faite en apparent (passage par le toit)
A | 11.1 | PVC 1''1/4 HI SCH 40 | m | 0
B | 11.2 | EMT 1"1/4 | m | 75
C | 11.3 | 3 XHHW-2 | m | 280
| 11.4 | Load center 20 spaces, 125 AMPS, 120/208Y ( 8 breakers 15amps, 12 Breakers 20Amps inclus pour chaque load center) | u | 1
D | 11.5 | 6AWG | m | 75
E | 11.6 | Accessoires (connecteurs, raccord, Cheville, vis, ….) |  | 1
J | 11.7 | Cout total Materiels
11 | 12 | Ligne d'alimentation nouveau tableau 1 zone onduleurs -Nouveaux Tableaux Pediatrie (Cette ligne est faite en 1 raceway fait en tuyaux EMT 1'' 1/4, 3 x 4 AWG XHHW-2+ 1 x 4 AWG XHHW-2 + 1 x 8 AWG XHHW-2. Ce prix en compte les nouveaux load center installes. La longueur de la ligne est de 44 m) Cette ligne sera faite en apparent (passage par le toit)
A | 12.1 | PVC 1''1/4 HI SCH 40 | m | 0
B | 12.2 | EMT 1"1/4 | m | 55
C | 12.3 | 4 XHHW-2 | m | 190
| 12.4 | Load center 12 spaces, 125 AMPS, 120/208Y ( 4 breakers 15amps, 8 Breakers 20Amps inclus pour chaque load center) | U | 2
D | 12.5 | 8AWG | m | 60
E | 12.6 | Accessoires (connecteurs, raccord, Cheville, vis, ….) |  | 1
J | 12.7 | Cout total Materiels
11 | 13 | Ligne d'alimentation nouveau tableau 1 zone onduleurs - Nouveau Tableau SOP/ICU (Cette ligne est faite en 1 raceway fait en tuyaux EMT 1'' 1/4, 3 x 3 AWG XHHW-2 + 1 x 3 AWG XHHW-2 + 1 x 6 AWG XHHW-2.Ce prix prend en compte le prix du nouveau tableau bloc SOP/ICU. La longueur de la ligne 71 m.) Cette ligne sera faite en apparent (passage par le toit)
A | 13.1 | PVC 1''1/4 HI SCH 40 | m | 0
B | 13.2 | EMT 1"1/4 | m | 80
C | 13.3 | 3 AWG XHHW-2 | m | 300
| 13.4 | Load center 20 spaces 125 AMPS, 120/208Y ( 8 breakers 15amps, 12 Breakers 20Amps inclus pour chaque load center) | u | 1
D | 13.5 | 6AWG, XHHW-2 | m | 85
E | 13.6 | Accessoires (connecteurs, raccord, Cheville, vis, ….) |  | 1
F | 13.7 | Cout total Materiels
14 | 14 | Ligne d'alimentation nouveau tableau 1 zone onduleurs - Nouveaux Tableaux POST OP (Cette ligne est faite en 1 raceway fait en tuyaux EMT 1'' 1/4, 3 x 3 AWG XHHW-2+ 1 x 3 AWG XHHW-2 + 1 x 6 AWG XHHW-2.Ce prix comprend les nouveaux tableaux installes dans le bloc Post OP. La longueur de la ligne est de 35 m Cette ligne sera faite en apparent (passage par le toit)
A | 14.1 | PVC 1''1/4 HI SCH 40 | m | 0
B | 14.2 | EMT 1"1/4 | m | 45
C | 14.3 | 3 AWG XHHW-2 | m | 160
| 14.4 | Load center 12 spaces 125 AMPS 120/208Y( 4 breakers 15amps, 8 Breakers 20Amps inclus pour chaque load center) | u | 2
D | 14.5 | 6 AWG XHHW-2 | m | 45
E | 14.6 | Accessoires (connecteurs, raccord, Cheville, vis, ….) |  | 1
J | 14.7 | Cout total Materiels
15 | 15 | Ligne d'alimentation Nouveau Tableau Principal 2 ( côté ouest batiment Médecine interne)-Nouveaux Tableaux Médecine interne (Cette ligne est faite en 1 raceway fait en tuyaux EMT 1'', 3 x 6 AWG XHHW-2 + 1 x 6 AWG XHHW-2 + 1 x 10 AWG XHHW-2. Ce prix prend en compte les nouveaux tableaux dans le bloc Medecine interne. la longueur de la ligne est de 6m. Cette ligne sera faite en apparent (passage par le toit)
A | 15.1 | PVC 1'' HI SCH 40 | m | 0
B | 15.2 | EMT 1" | m | 15
C | 15.3 | 6 AWG XHHW-2 | m | 35
| 15.4 | Load center 12 spaces 125 AMPS, 120/208Y( 4 breakers 15amps, 8 Breakers 20Amps inclus pour chaque load center) | u | 2
D | 15.5 | 10 AWG, XHHW-2 | m | 10
E | 15.6 | Accessoires (connecteurs, raccord, Cheville, vis, ….) |  | 1
J | 15.7 | Cout total Materiels
16 | 16 | Ligne d'alimentation Nouveau Tableau Principal 2 ( côté ouest batiment Médecine interne) - Bloc Covid (Cette ligne est faite en 1 raceway fait en tuyaux EMT 1''1/4 et PVC HI 1''1/4, 3 x 4 AWG XHHW-2 + 1 x 4 AWG XHHW-2 + 1 x 8 AWG XHHW-2. Il y aura 5 m en EMT 1''1/4 et 55 m en PVC HI 1''1/4.Ce prix prend en compte les nouveaux tableaux bloc covid. La longueur de la ligne est de 60 m (Cette ligne sera Enterree)
A | 16.1 | PVC 1''1/4 HI SCH 40 | m | 80
B | 16.2 | EMT 1"1/4 | m | 15
C | 16.3 | 4 AWG XHHW-2 | m | 280
| 16.4 | Load center 12 spaces 125 Amps, 120/208Y( 4 breakers 15amps, 8 Breakers 20Amps inclus pour chaque load center) | u | 2
D | 16.5 | 8 AWG XHHW-2 | m | 75
| 16.6 | Démolition, fouille , remblais (Profondeur > 70cm) | m | 55
E | 16.7 | Accessoires (connecteurs, raccord, Cheville, vis, ….) |  | 1
J | 16.8 | Cout total Materiels
17 | 17 | Ligne d'alimentation Nouveau Tableau Principal 2 ( côté ouest batiment Médecine interne) - Clinique externe (Cette ligne est faite en 1 raceway fait en tuyaux EMT 1'' et PVC HI 1''1/4, 3 x 4 AWG XHHW-2 + 1 x 4 AWGXHHW-2 + 1 x 8 AWG XHHW-2. Il y aura 5 m en EMT 1'' et 65 m en PVC HI 1''..Ce prix prend en compte les nouveaux tableaux bloc clinique externe. La longueur de la ligne est de 70 m (Cette ligne sera Enterree)
A | 17.1 | PVC 1''1/4 HI SCH 40 | m | 80
B | 17.2 | EMT 1"1/4 | m | 15
C | 17.3 | 4 AWG , XHHW-2 | m | 300
| 17.4 | Load center 12 spaces 125 Amps, 120/208Y( 4 breakers 15amps, 8 Breakers 20Amps inclus pour chaque load center) | u | 2
D | 17.5 | 8 AWG, XHHW-2 | m | 90
| 17.6 | Démolition, fouille , remblais (Profondeur > 70cm) | m | 65
E | 17.7 | Accessoires (connecteurs, raccord, Cheville, vis, ….) |  | 1
J | 17.8 | Cout total Materiels
18 | 18 | Nouveaux circuits prises blocs SOP/ICU, Post Op, Neonatologie,pediatrie,urgence, chirurgie, maternite (Ce prix remunère les nouveaux circuits prises faits en EMT1/2'' 2 x 12 AWG XHHW-2 ) (La couverture doit etre metallique)
| 18.1 | Circuits prises SOP/ICU | m | 260
| 18.2 | Circuits prises Post Op | m | 220
| 18.3 | Circuits prises Néonatologie | m | 160
| 18.4 | Circuits prises Pédiatrie | m | 280
| 18.5 | Circuits prises Urgence | m | 100
| 18.6 | Circuits prises chirurgie | m | 225
| 18.7 | Circuits prises Maternité, chr et chp | m | 550
| 18.8 | Accessoires (Raccords, courbes, connecteur,chevilles, vis,….) |  | 1
| 18.9 | Cout total Materiels
19 | 19 | Nouveaux circuits prises blocs Médecine interne, clinique externe et COVID (Ce prix remunère les nouveaux circuits prises faits en EMT1/2',' 3 x 12 AWG XHHW-2 )
| 19.1 | Circuits prises Médecine interne | m | 310
| 19.2 | Circuits prises clinique externe | m | 390
| 19.3 | Circuits prises COVID | m | 280
| 19.4 | Accessoires (Raccords, courbes, connecteur,chevilles, vis,….) |  | 1
| 19.5 | Cout total Materiels
20 | 20 | Prises Duplex 110 V (Ce prix remunère les receptacles composes d'handy box 1/2'', de la prise 20amp et du cover Metal ) | u | 250
| 21 | Nouveaux circuits Eclairage blocs SOP/ICU, Post Op, Neonatologie,pediatrie,urgence, chirurgie, maternite (Ce prix remunère les nouveaux circuits prises faits en EMT1/2'' 3 x 14 AWG XHHW-2 ) Nombre de Luminaire / salle pour Garantir au moins 200Lux d'eclairage dans chaque salle ; Utiliser uniquement des ampoules de plus de 400Lumen
| 21.1 | Circuits eclairage SOP/ICU | m | 100
| 21.2 | Circuits eclairage Post Op | m | 155
| 21.3 | Circuits eclairage Néonatologie | m | 115
| 21.4 | Circuits eclairage Pédiatrie | m | 185
| 21.5 | Circuits eclairage Urgence | m | 140
| 21.6 | Circuits eclairage chirurgie | m | 150
| 21.7 | Circuits eclairage Maternité, chr et chp | m | 255
| 21.8 | Luminaires (3 Fluorescent Linear Tube 8 w par ballast) ou l'equivalent en ceiling light | Pieces | 222
| 21.9 | Accessoires (Raccords, courbes, connecteur,chevilles, vis,….) |  | 1
| 21 | Cout total Materiels
| 22 | Nouveaux circuits Eclairage blocs Médecine interne, clinique externe et COVID (Ce prix remunère les nouveaux circuits prises faits en EMT1/2',' 3 x 14 AWG XHHW-2 ) Nombre de Luminaire / salle pour Garantir au moins 200Lux d'eclairage dans chaque salle ; Utiliser uniquement des ampoules de plus de 400Lumen
| 22.1 | Circuits Eclairage Médecine interne | m | 265
| 22.2 | Circuits Eclairage clinique externe | m | 285
| 22.3 | Circuits Eclairage COVID | m | 225
| 22.4 | Luminaires (3 Fluorescent Linear Tube 8 w par ballast) ou l'equivalent en ceiling light | Pieces | 339
| 22.5 | Accessoires (Raccords, courbes, connecteur,chevilles, vis,….) |  | 1
| 22.6 | Cout total Materiels
22 | 23 | Mise a la terre générale (Ce prix remunère la mise a la terre générale faite avec de la soudure Cadwell 90. Il comprend le fil cuivre nu #2 , les tranchees de 0.2 m x0.2mx 0.67m, l'ajout de ground enhancement pour ameliorer la resistance,le sable riviere pour couvrir le cable avant ajout de terre et la verification de la resitance de 5 ohms visee apres installation). il est fait de 80 m de fil de cuivre nu #2, 50 soudure Cadwell 90. | N/A | 1
23 | 24 | Autres Accessoires (Ce prix remunère les differents fittings pour les tuyaux, les surge protection, chevilles, vis ,etc..) | N/A | 1
| 25 | Set minimal de Test, controle et maintenance du systeme( Materiels, Boite a' Outils professionnelle electriciens, testeurs de terre, multimetres, gants isolant 1000V...) | N/A | 1
24 | 26 | Total Matériel
| 27 | Mobilisation
| 28 | Demobilisation
| 29 | Production des plans Electriques generaux de l'Hopital (as built et sur fond de plans architecturaux) | N/A | 1
25 | 30 | Frais généraux (Mains d'oeuvres, bénéfice, Transport...)
27 | 31 | TOTAL